## 17.14非居民天然气用户燃气设施隐患目录（2022年度）

| 编号 | 隐患类别 | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2022.002.16.001 | 设备设施类 设备设施类 | 燃气管道 | 设置不便于安装、检修。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.3.3条。 |  |
| 2022.002.16.002 |  |  | 燃气管道腐蚀、锈蚀（包括引入管、立管、水平干管、支管及管道穿越墙体、楼板处等）。 | 《北京市燃气管理条例》第二十三条（五）项、第三十三条，《燃气供应企业开展入户安全检查工作暂行规定》第四条（CJJ 51-2016《城镇燃气设施抢修、运行、维护技术规程》第4.7.3条2）项，DB11/1450-2017《管道燃气用户安全巡检技术规程》第6.6条、附录C） |  |
| 2022.002.16.003 |  |  | 引入管等燃气设施保护范围内建设建筑物、构筑物或其他设施。 | 《城镇燃气管理条例》第三十三条（一）项《北京市燃气管理条例》第四十一条（一）项GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.1.8条1）项 |  |
| 2022.002.16.004 |  |  | 燃气管道无流向标识。 | GB/T 38650-2020《管道系统安全信息标记设计原则与要求》第5.1.1条c）项 |  |
| 2022.002.16.005 |  | 连接软管 | 使用非专用燃具连接软管（橡胶复合软管、不锈钢波纹软管、金属包覆软管）。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第6.1.7条、第6.2.4条（CJ/T 197-2010《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》、CJ/T 490-2016《燃气用具连接用金属包覆软管》、CJ/T 491-2016《燃气用具连接用橡胶复合软管》） |  |
| 2022.002.16.006 |  |  | 软管存在龟裂、老化及不可恢复的弯折拉伸等现象。 | 《北京市燃气管理条例》第二十三条（五）项、第三十三条，《燃气供应企业开展入户安全检查工作暂行规定》第四条（CJJ 51-2016《城镇燃气设施抢修、运行、维护技术规程》第4.7.3条2）项、第4.7.8条6）项，DB11/1450-2017《管道燃气用户安全巡检技术规程》第6.6条、附录C，CJJ 94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》第4.3.24条2）项，DB11/T 1275-2020《燃具连接用软管应用技术规程》第7.1条a)项） |  |
| 2022.002.16.007 |  | 连接软管 | 与用气设备连接的软管长度大于2m。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第6.1.8条、第6.2.4条（DB11/T 1275-2020《燃具连接用软管应用技术规程》第5.4条） |  |
| 2022.002.16.008 |  |  | 软管穿过墙、楼板、顶棚、门和窗。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第6.1.8条、第6.2.4条（DB11/T 1275-2020《燃具连接用软管应用技术规程》第5.5.1条b)项） |  |
| 2022.002.16.009 |  |  | 软管有接头或三通。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第6.1.8条、第6.2.4条（DB11/T 1275-2020《燃具连接用软管应用技术规程》第6.2.2.7条） |  |
| 2022.002.16.010 | 设备设施类 设备设施类 | 安全装置 | 管道敷设在地下室、半地下室或通风不良场所未设置燃气泄漏报警装置、事故通风设施。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.3.7条（GB 50028-2006《城镇燃气设计规范（2020版）》第10.8.1条） |  |
| 2022.002.16.011 |  |  | 商业燃具或用气设备场所未设置燃气泄漏报警、切断等安全装置。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第6.2.1条 |  |
| 2022.002.16.012 |  |  | 探测器与实际检测气体类型不一致。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，GB 15322.1-2019《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》第7.2.1条（CJJ/T 146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》第3.1.2条1）项） |  |
| 2022.002.16.013 |  |  | 燃气泄漏报警装置未正常运行（未通电、故障灯闪亮、探测器被遮挡等）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 |  |
| 2022.002.16.014 |  | 燃气燃烧 器具 | 燃具无熄火保护装置。 | GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》第5.2.1.13条、第8.1.1条、第8.1.2条 |  |
| 2022.002.16.015 |  | 排烟设施 | 燃具和用气设备燃气燃烧所产生的烟气未排出至室外。 | 《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）第6.3.1条 |  |
| 2022.002.16.016 |  |  | 设置直接排气式燃具的场所未安装机械排气装置。 | 《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）第6.3.1条1）项 |  |
| 2022.002.16.017 |  |  | 燃气热水器和采暖炉未设置专用烟道。 | 《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）第6.3.1条2）项 |  |
| 2022.002.16.018 |  | 燃气系统 | 燃气系统泄漏。 | 《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）第2.3.5条（CJJ 51-2016《城镇燃气设施抢修、运行、维护技术规程》第4.7.3条3）项） |  |
| 2022.002.16.019 | 行为类 | 供气企业 行为 | 未定期对用户场所、燃气设施和用气设备进行入户安全检查，做好安全检查记录。 | 《北京市燃气管理条例》第二十三条 《燃气供应企业开展入户安全检查工作暂行规定》第三条 |  |
| 2022.002.16.020 |  | 用户行为 | 未建立燃气安全管理制度及操作规程。 | 《城镇燃气管理条例》第二十七条《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条 |  |
| 2022.002.16.021 |  |  | 擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置。 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条（四）项 |  |
| 2022.002.16.022 |  | 供用气 行为 | 供、用气单位未签订供用气合同。 | 《北京市燃气管理条例》第二十三条 |  |