- 17.15非居民液化石油气用户燃气设施隐患目录（2022年度）

| 编号 | 隐患类别 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2022.002.17.001 | 场所环境类 | 瓶组间（含自然、强制气化） | 未单独设置。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范（2018年版）》第5.4.17条1）项，DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第5.1条（GB 51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》第7.0.3条、第7.0.4条） |  |
| 2022.002.17.002 |  |  | 高度不足2.2m(适用于瓶组气化间存储的气瓶总容积大于1m³或强制气化气瓶总容积小于1m³）。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第5.3条（GB 51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》第7.0.4条） |  |
| 2022.002.17.003 |  |  | 毗邻住宅、重要公共建筑、高层民用建筑及裙房。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范（2018年版）》第5.4.17条2）项，DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第5.2条（GB 51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》第7.0.3条、第7.0.4条） |  |
| 2022.002.17.004 |  |  | 建筑耐火等级不足二级（如木质房、彩钢板、铁皮房等）。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第5.2条（GB 51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》第7.0.3条1）项） |  |
| 2022.002.17.005 |  |  | 与其他房间相邻的墙未采用无门窗洞口的防火墙。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第5.2条（GB 51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》第7.0.3条3）项、第7.0.4条4）项） |  |
| 2022.002.17.006 |  |  | 瓶组间内有暖气沟、地漏、或其他构地下建筑物。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第2.2.7条 DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第5.5条 |  |
| 2022.002.17.007 |  |  | 地面材料未采用不发火花材料。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.2.14条 DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第5.5条 |  |
| 2022.002.17.008 |  |  | 瓶组间与周边建筑的防火间距不足。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范（2018年版）》第5.4.17条3）项，DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第5.3条（GB 51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》第7.0.3条7）项、第7.0.4条5）项） |  |
| 2022.002.17.009 | 设备设施类 设备设施类 | 防爆 电气 | 瓶组间/气化间内电磁阀、灯具、排风扇、可燃气体探测器等用电设备及其线路、接线盒、配电箱等设备设施非防爆型。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.2.18条 DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第5.6条（GB 51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》第12.1.3条） |  |
| 2022.002.17.010 |  |  | 电气开关设置在瓶组气化间内部。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第5.6条（GB 51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》第12.1.3条） |  |
| 2022.002.17.011 |  | 调压器 | 使用可调式调压器。 | 《北京市瓶装液化石油气供应和使用安全管理暂行规定》第二十七条第一款（四）项、第二款，GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》第5.2.1.3条（DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第7.7条） |  |
| 2022.002.17.012 |  | 燃气 管道 | 燃气管道腐蚀、锈蚀（包括引入管、立管、水平干管、支管及管道穿越墙体、楼板处等）。 | 《北京市燃气管理条例》第二十三条（五）项、第三十三条，《燃气供应企业开展入户安全检查工作暂行规定》第四条（CJJ 51-2016《城镇燃气设施抢修、运行、维护技术规程》第4.7.3条2）项，DB11/1450-2017《管道燃气用户安全巡检技术规程》第6.6条、附录C） |  |
| 2022.002.17.013 |  |  | 燃气管道无流向标识。 | GB/T 38650-2020《管道系统安全信息标记设计原则与要求》第5.1.1条c）项 |  |
| 2022.002.17.014 |  | 软管连接 | 使用非专用燃具连接软管（橡胶复合软管、不锈钢波纹软管、金属包覆软管）。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第6.1.7条、第6.2.4条（CJ/T 197-2010《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》、CJ/T 490-2016《燃气用具连接用金属包覆软管》、CJ/T 491-2016《燃气用具连接用橡胶复合软管》） |  |
| 2022.002.17.015 |  |  | 软管存在龟裂、老化及不可恢复的弯折拉伸等现象。 | 《北京市燃气管理条例》第二十三条（五）项、第三十三条，《燃气供应企业开展入户安全检查工作暂行规定》第四条（CJJ 51-2016《城镇燃气设施抢修、运行、维护技术规程》第4.7.3条2）项、第4.7.8条6）项，DB11/1450-2017《管道燃气用户安全巡检技术规程》第6.6条、附录C，CJJ 94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》第4.3.24条2）项，DB11/T 1275-2020《燃具连接用软管应用技术规程》第7.1条a)项） |  |
| 2022.002.17.016 |  |  | 与用气设备连接的软管长度大于2m。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第6.1.8条、第6.2.4条（DB11/T 1275-2020《燃具连接用软管应用技术规程》第5.4条） |  |
| 2022.002.17.017 |  | 软管连接 | 软管穿过墙、楼板、顶棚、门和窗。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第6.1.8条、第6.2.4条（DB11/T 1275-2020《燃具连接用软管应用技术规程》第5.5.1条b)项） |  |
| 2022.002.17.018 |  |  | 软管有接头或三通。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第6.1.8条、第6.2.4条（DB11/T 1275-2020《燃具连接用软管应用技术规程》第6.2.2.7条） |  |
| 2022.002.17.019 |  | 安全 装置 | 瓶组间/气化间、用气房间未安燃气泄漏报警装置。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第6.2.1条GB50016-2014《建筑设计防火规范（2018年版）》第5.4.17条5）项 DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第9.1条、9.3条 |  |
| 2022.002.17.020 |  |  | 探测器与实际检测气体类型不一致。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条，GB 15322.1-2019《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》第7.2.1条（CJJ/T146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》第3.1.2条1）项） |  |
| 2022.002.17.021 |  |  | 燃气泄漏报警装置未正常运行（未通电、故障灯闪亮、探测器被遮挡等）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 |  |
| 2022.002.17.022 |  |  | 总出气管道上未设置紧急切断阀。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范（2018年版）》第5.4.17条4）项 |  |
| 2022.002.17.023 |  |  | 总出气管道上紧急切断阀未与燃气泄漏报警装置联锁。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第7.2条 |  |
| 2022.002.17.024 |  | 燃气燃烧器具 | 燃具无熄火保护装置。 | GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》第5.2.1.13条、第8.1.1条、第8.1.2条 |  |
| 2022.002.17.025 |  | 排烟设施 | 燃具和用气设备燃气燃烧所产生的烟气未排出至室外。 | 《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）第6.3.1条 |  |
| 2022.002.17.026 |  |  | 设置直接排气式燃具的场所未安装机械排气装置。 | 《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）第6.3.1条1）项 |  |
| 2022.002.17.027 |  |  | 燃气热水器和采暖炉未设置专用烟道。 | 《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）第6.3.1条2）项 |  |
| 2022.002.17.028 |  | 燃气系统 | 燃气系统泄漏。 | 《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）第2.3.5条（CJJ 51-2016《城镇燃气设施抢修、运行、维护技术规程》第4.7.3条3）项） |  |
| 2022.002.17.029 | 行为类 行为类 | 供气企业行为 | 未定期对用户场所、燃气设施和用气设备进行入户安全检查，做好安全检查记录。 | 《北京市燃气管理条例》第二十三条 《燃气供应企业开展入户安全检查工作暂行规定》第三条 |  |
| 2022.002.17.030 |  | 用户行为 | 未建立安全用气责任制度、安全用气管理制度、操作规程和应急预案。 | 《城镇燃气管理条例》第二十七条 《北京市瓶装液化石油气供应和使用安全管理暂行规定》第二十七条第二款（二）项（DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第4.1条） |  |
| 2022.002.17.031 |  |  | 瓶组气化间存储的气瓶总容积超过4m³（其中，餐饮服务单位的瓶组气化间存储的气瓶总容积超过1m3，约8个50kg气瓶）。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范（2018年版）》第5.4.17条、DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第5.1条（GB 51142-2015《液化石油气供应工程设计规范》第7.0.4条3）项） |  |
| 2022.002.17.032 |  |  | 餐饮服务单位在用餐场所存储或使用液化石油气气瓶或卡式炉。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第4.8条 |  |
| 2022.002.17.033 |  |  | 使用不合格气瓶。 | 《北京市燃气管理条例》第二十四条《北京市瓶装液化石油气供应和使用安全管理暂行规定》第二十七条第一款（四）项、第二款 |  |
| 2022.002.17.034 |  |  | 气瓶设置在地下、半地下空间。 | 《北京市瓶装液化石油气供应和使用安全管理暂行规定》第二十七条第一款（二）项、第二款 |  |
| 2022.002.17.035 |  |  | 对气瓶采取强制加热。 | 《北京市燃气管理条例》第三十条（五）项 GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第6.1.10条4）项 |  |
| 2022.002.17.036 |  |  | 气瓶倒置使用。 | 《北京市燃气管理条例》第三十条（四）项 GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第6.1.10条5）项 |  |
| 2022.002.17.037 |  |  | 液化石油气管道、调压装置和燃具设置在地下室、半地下室内。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第2.2.7条 |  |
| 2022.002.17.038 |  |  | 擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置。 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条（四）项 |  |
| 2022.002.17.039 |  | 供用气行为 | 供、用气单位未签订供用气合同。 | 《北京市燃气管理条例》第二十三条 |  |