- 17.2压缩天然气储配站隐患目录（2022年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2022.002.02.001 | 基础资料类 基础资料类 基础资料类 基础资料类 | 资质证照 | 未取得有效的营业执照。 | 《中华人民共和国公司法》第六条、第七条、第十二条、第十三条、第十四条 《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条、第三条、第四十六条 《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三条、第十三条、第十七条 |  |
| 2022.002.02.002 |  |  | 超营业执照允许的经营范围。 | 《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条 |  |
| 2022.002.02.00 |  |  | 未取得有效的燃气经营许可证。 | 《城镇燃气管理条例》第十五条 《北京市燃气管理条例》第十六条 《燃气经营许可管理办法》第二条、第十一条、第十二条 | ★ |
| 2022.002.02.004 |  |  | 超燃气经营许可证允许的经营范围。 | 《燃气经营许可管理办法》第二条 | ★ |
| 2022.002.02.005 |  | 全员安全生产责任制 | 未制定全员安全生产责任制。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条 | ★ |
| 2022.002.02.006 |  |  | 未逐级签订安全生产责任书。 | DB11/T 1322.2-2017《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》第3.1.1.2条 |  |
| 2022.002.02.007 |  | 安全生产 制度 安全生产 制度 | 未制定安全生产规章制度（含与实际不符、模板化、照抄照搬）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条 《北京市安全生产条例》第十五条（三)项、第十八条 《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第十条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第2.3.2条 DB11/1450-2017《管道燃气用户安全巡检技术规程》第4.2条 |  |
| 2022.002.02.008 |  |  | 安全生产规章制度不全或内容不完善。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条 《北京市安全生产条例》第十五条（三）项、第十八条 《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第十条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第2.3.2条 |  |
| 2022.002.02.009 |  | 安全操作 规程 | 未制定岗位的安全操作规程（含与实际不符、模板化、照抄照搬）。 | 《北京市安全生产条例》第十五条（三）项 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条 GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第2.3.2条 |  |
| 2022.002.02.010 |  |  | 岗位的安全操作规程内容不全。 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条 |  |
| 2022.002.02.011 |  | 安全生产相关记录档案 | 无安全生产记录档案（含记录与实际不符、伪造记录）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（二）项、第二十八条、第三十六条、第四十一条、第四十六条 《生产经营单位安全培训规定》第二十二条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条 CJJ 51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》第4章、第8.2.1条 CJJ/T 215-2014《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》第4.0.7条、第6.0.1条、第6.0.2条、第6.0.3条 CJJ/T 148-2010《城镇燃气加臭技术规程》第3.2.1条、第3.2.2条 |  |
| 2022.002.02.012 |  |  | 相关记录内容不全（如隐患台账不能体现“闭环”、教育培训学时不足、无考核记录等）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（二）项、第二十八条、第三十六条、第四十一条、第四十六条 《生产经营单位安全培训规定》第二十二条 《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第十六条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条 CJJ 51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》第4章、第8.2.1条 CJJ/T 215-2014《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》第4.0.7条、第6.0.1条、第6.0.2条、第6.0.3条 CJJ/T 148-2010《城镇燃气加臭技术规程》第3.2.1条、第3.2.2条 |  |
| 2022.002.02.013 |  | 应急救援 预案 | 无应急救援预案（含与实际不符、模板化、照抄照搬、未修订等）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急条例》第五条、第六条 《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十八条、第三十五条、第三十六条、第三十七条 GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第2.3.2条 |  |
| 2022.002.02.014 |  |  | 无应急处置卡。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条 |  |
| 2022.002.02.015 |  |  | 应急预案内容不全。 | 《生产安全事故应急条例》第六条 《北京市安全生产条例》第七十七条 《生产安全事故应急预案管理办法》第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十八条 GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》第6章、第7章、第8章 |  |
| 2022.002.02.016 |  |  | 应急预案未经评审。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条 |  |
| 2022.002.02.017 |  | 应急救援组织机构及专/兼职应急救援队伍 | 未建立应急救援组织机构及专/兼职应急救援队伍。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条 《生产安全事故应急条例》第十条、第十一条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十一条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十一条 GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第2.3.4条 |  |
| 2022.002.02.018 |  | 应急演练 | 未按规定定期组织应急演练或演练流于形式。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急条例》第八条 《北京市安全生产条例》第七十七条 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条、第三十四条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条 |  |
| 2022.002.02.019 |  | 合同签订 | 未与气源供应方签订供应合同并明确供气保障方案。 | 《北京市燃气管理条例》第二十二条（二）项 |  |
| 2022.002.02.020 |  |  | 未与燃气用户签订供应合同并明确双方的权利与义务。 | 《北京市燃气管理条例》第二十三条（一）项 |  |
| 2022.002.02.021 |  |  | 为未取得燃气经营许可证的单位提供经营性气源。 | 《城镇燃气管理条例》第十八条（四）项 |  |
| 2022.002.02.022 |  | 燃气气质 | 输送的天然气气质不符合标准要求。 | 《城镇燃气管理条例》第二十二条 《北京市燃气管理条例》第二十一条 GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第3.0.4条 GB 17820-2018《天然气》 |  |
| 2022.002.02.023 |  |  | 未按要求添加适量的加臭剂。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第3.0.8条 GB51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第3.0.4条 CJJ/T 148-2010《城镇燃气加臭技术规程》第3.1.4条 DB11/T 302-2014《燃气输配工程设计施工验收技术规范》第5.8条 |  |
| 2022.002.02.024 |  | 入户安全 检查 | 未定期对燃气用户的用气场所、燃气设施、用气设备进行安全检查。 | 《北京市燃气管理条例》第二十三条（五）项、第二十五条 《燃气供应企业开展入户安全检查工作暂行规定》第三条、第四条、第五条、第七条、第八条 DB11/1450-2017《管道燃气用户安全巡检技术规程》第4.1条、第4.3条、第4.7条、第5.1条、第5.2条 |  |
| 2022.002.02.025 |  | 定期巡检 | 设备设施、燃气管网未按规定定期巡检。 | CJJ 51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》第4章 |  |
| 2022.002.02.026 |  | 危险作业 | 未经危险作业审批。 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十五条 | ★ |
| 2022.002.02.027 | 人员类 人员类 | 安全生产管理机构或专职安全生产管理人员 | 未按要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 《北京市安全生产条例》第十五条（四）项 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十一条 GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第2.3.2条 |  |
| 2022.002.02.028 |  | 运行、维护和抢修人员 | 未按求配备运行、维护和抢修人员。 | 《燃气经营许可管理办法》第五条（六）项 |  |
| 2022.002.02.029 |  | 主要负责人、安全生产管理人员和运行、维护和抢修人员 | 主要负责人（法定代表人、董事长、经理）未经专业培训并考核合格。 | 《城镇燃气管理条例》第十五条（三）项 《北京市燃气管理条例》第十六条（四）项 《燃气经营许可管理办法》第五条（六）项 《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》第四条 |  |
| 2022.002.02.030 |  |  | 安全生产管理人员未经专业培训并考核合格。 | 《城镇燃气管理条例》第十五条（三）项 《北京市燃气管理条例》第十六条（四）项 《燃气经营许可管理办法》第五条（六）项 《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》第四条 |  |
| 2022.002.02.031 |  |  | 运行、维护和抢修人员未经专业培训并考核合格。 | 《城镇燃气管理条例》第十五条（三）项 《北京市燃气管理条例》第十六条（四）项 《燃气经营许可管理办法》第五条（六）项 《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》第四条 |  |
| 2022.002.02.032 |  | 有限空间作业现场监护人员 | 未持特种作业操作资格证书。 | 《北京市安全生产监督管理局关于地下有限空间作业现场监护人员必须持证上岗的通告》第（二）条 DB11/T 852-2019《有限空间作业安全技术规范》第7.5.4条 | ★ |
| 2022.002.02.033 | 设备设施类 设备设施类 设备设施类 设备设施类 | 气瓶车 | 压缩天然气储配站内气瓶车的最大总储气容积不符合要求。 | GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第6.1.4条 |  |
| 2022.002.02.034 |  | 装卸系统 | 压缩天然气运输车卸车作业时，未停靠在设有固定防撞装置的固定车位处。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.2.8条 GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第5.1.7条 |  |
| 2022.002.02.035 |  |  | 压缩天然气运输车卸车作业时，未采取防止车辆移动措施。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.2.8条 GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第5.1.7条 |  |
| 2022.002.02.036 |  |  | 装卸系统上未设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.2.8条 |  |
| 2022.002.02.037 |  | 放散管 | 站内放散管设置不合理。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.2.5条 GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第6.2.6条 |  |
| 2022.002.02.038 |  | 场站及输配设备设施（含气瓶车、调压装置、管道、阀门、调长器、压力表、流量计、温度计、安全阀、阀门井等） | 锈蚀、腐蚀、变形。 | CJJ 51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》第4章 |  |
| 2022.002.02.039 |  |  | 存在泄漏且未采取控制措施。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第2.3.5条 CJJ/T 215-2014《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》第3章、第4章、第5章、第6章 | ★ |
| 2022.002.02.040 |  |  | 安全检测及监测设备设置不足或失灵（含压力、流量等检测、监测仪器仪表）。 | CJJ 51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》第4章 |  |
| 2022.002.02.041 |  |  | 阀门井塌陷、积水、井盖缺失等。 | CJJ 51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》第4章 |  |
| 2022.002.02.042 |  |  | 露天设置的调压装置无防止外部侵入措施或与边界围护结构未保持可防止外部侵入的距离。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.2.10条 |  |
| 2022.002.02.043 |  | 爆炸危险场所电气系统 | 电气设施非防爆。 | GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第9.1.3条、第10.3.5条 GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.2.18条 GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.2.2条 GB 27791-2020《城镇燃气调压箱》第5.7.1条 | ★ |
| 2022.002.02.044 |  |  | 安装不符合防爆要求。 | GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第9.1.3条、第10.3.5条 GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.3条 GB 50257-2014《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》第4章、第5章 GB 27791-2020《城镇燃气调压箱》第5.7.1条 | ★ |
| 2022.002.02.045 |  | 燃气浓度检测报警装置 燃气浓度检测报警装置 | 站内爆炸危险场所和装置区未设置燃气泄漏报警装置。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.2.17条 GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第10.2.5条1）项 | ★ |
| 2022.002.02.046 |  |  | 探测器与实际检测气体类型不一致。 | GB 15322.1-2019《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》第7.2.1条CJJ/T 146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》第3.1.2条 |  |
| 2022.002.02.047 |  |  | 报警浓度值设置不当。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.2.17条 GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第10.2.5条2）项 |  |
| 2022.002.02.048 |  |  | 设置可燃气体探测器的场所未配置声光报警器。 | GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第10.2.5条3）项 |  |
| 2022.002.02.049 |  |  | 超年限使用。 | CJJ/T 146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》第3.1.3条、第6.0.3条 |  |
| 2022.002.02.050 |  |  | 不符合防爆要求。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.2.18条 GB 15322.1-2019《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》第4.3.1.11条CJJ/T 146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》第3.1.5条 |  |
| 2022.002.02.051 |  |  | 探测器设置不足或位置不当。 | CJJ/T 146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》第3.3.2条、第3.3.6条、第3.3.7条 |  |
| 2022.002.02.052 |  |  | 报警控制器未设置在值班室、仪表间等有人值守的场所。 | CJJ/T 146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》第3.1.6条 |  |
| 2022.002.02.053 |  |  | 报警控制器无备用电源或失效。 | GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》第4.1.7.1条 |  |
| 2022.002.02.054 |  |  | 燃气泄漏报警装置未正常运行（未通电、故障灯闪亮、探测器被遮挡等）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》第4章 |  |
| 2022.002.02.055 |  |  | 未定期检定或功能性检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 GB 25201-2010《建筑消防设施的维护管理》第9.2.2条 JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》第5.5条 CJJ/T 146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》第6.0.4条 DB11/T 1620-2019《建筑消防设施维修保养规程》第5.17.2.2条第2款c）项 |  |
| 2022.002.02.056 |  | 防雷防静电装置 | 燃气厂站内的建（构）筑物及露天设备和管道未设置防雷接地设施。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.1.13条 |  |
| 2022.002.02.057 |  |  | 在生产区、装置区入口处未设置安全有效的人体静电消除装置。 | SY/T 7385-2017《防静电安全技术规范》第6.3条 |  |
| 2022.002.02.058 |  |  | 燃气厂站爆炸危险区域内可能产生静电危险的设备和管道未采取静电导消措施。 | GB 55009-2021《燃气规程项目规范》第4.2.19条 GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第9.2.6条 QX/T 109-2021《城镇燃气雷电防护技术规范》第5.2.3条、第6.1.1条 |  |
| 2022.002.02.059 |  |  | 防雷接地设施未定期检测。 | 《防雷减灾管理办法》第十九条、第二十三条 |  |
| 2022.002.02.060 |  |  | 防雷接地设施检测不合格。 | 《防雷减灾管理办法》第二十一条 |  |
| 2022.002.02.061 | 场所环境类 场所环境类 场所环境类 场所环境类 | 场站布置 场站布置 | 场站生产区未设置不小于2m的不燃烧体实体围墙。 | GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第5.1.3条 |  |
| 2022.002.02.062 |  |  | 站内总平面未按生产区和辅助区分区布置。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.1.3条 GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第5.1.3条 |  |
| 2022.002.02.063 |  |  | 场站出入口设置不符合要求。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.1.8条 GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第5.1.2条 |  |
| 2022.002.02.064 |  |  | 站内气瓶车固定车位与站内建(构)筑物的防火间距不符合标准要求。 | GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第5.2.5条 |  |
| 2022.002.02.065 |  |  | 站内卸气柱与站内设施的间距不符合要求。 | GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第5.2.6条 |  |
| 2022.002.02.066 |  |  | 站内集中放散装置的放散管口、露天工艺装置区与站内建(构)筑物的防火间距不符合要求。 | GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第5.2.7条 |  |
| 2022.002.02.067 |  |  | 站内气瓶车固定车位与站外建（构）筑物的防火间距不符合标准要求。 | GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第4.2.2条 |  |
| 2022.002.02.068 |  |  | 压缩天然气储配站内露天设置的固定式储气瓶组与站外建(构)筑物的防火间距不符合安全要求。 | GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第4.2.3条 |  |
| 2022.002.02.069 |  |  | 压缩天然气储配站内集中放散管口与站外建（构）筑物的防火间距不符合要求。 | GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第4.2.4条 |  |
| 2022.002.02.070 |  |  | 压缩天然气储配站内工艺设备的操作放散、检修放散、安全放散和总几何容积不大于18m³固定式储气瓶组的检修放散、事故放散、安全放散的放散管口与站外建（构）物的防火间距不符合要求。 | GB 51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第4.2.4条、第4.2.6条 |  |
| 2022.002.02.071 |  |  | 压缩天然气储配站内露天的工艺装置区、其他建筑与站外建(构)筑物的防火间距不符合标准要求。 | GB51102-2016《压缩天然气供应站设计规范》第4.2.5条、第4.2.7条 |  |
| 2022.002.02.072 |  | 燃气设施最小保护范围内有违规作业或活动 | 建设建筑物、构筑物或其他设施。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.1.8条、第5.2.5条 |  |
| 2022.002.02.073 |  |  | 进行爆破、取土等作业。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.1.8条、第5.2.5条 |  |
| 2022.002.02.074 |  |  | 倾倒、排放腐蚀性物质。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.1.8条 |  |
| 2022.002.02.075 |  |  | 放置易燃易爆危险物品。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.1.8条、第5.2.5条 |  |
| 2022.002.02.076 |  |  | 种植根系深达管道埋设部位可能损坏管道本体及防腐层的植物。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.1.8条 |  |
| 2022.002.02.077 |  |  | 其他危及燃气设施安全的活动。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.1.8条、第5.2.5条 |  |
| 2022.002.02.078 |  |  | 占压管线设施。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.1.6条、第5.1.8条、第5.1.13条 |  |
| 2022.002.02.079 |  | 燃气设施最小保护范围和最小控制范围内从事作业 | 未制定保护方案。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.1.6条、第5.1.7条、第5.1.9条、第5.1.10条、第5.2.4条、第5.2.6条 |  |
| 2022.002.02.080 |  |  | 未采取安全保护措施。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.1.6条、第5.1.7条、第5.1.9条、第5.1.10条、第5.2.4条、第5.2.6条 |  |
| 2022.002.02.081 |  | 燃气场站内具有爆炸危险的建（构）筑物 | 存在燃气聚集和滞留的条件。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.1.12条 |  |
| 2022.002.02.082 |  |  | 未采取有效通风、设置泄压面积等防爆措施。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第4.1.12条 |  |
| 2022.002.02.083 |  | 调压箱（容积大于1.5m³） | 无泄压措施。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第5.2.11条 |  |
| 2022.002.02.084 |  | 燃气设施的施工、运行维护和抢修等场所及重要的燃气设施 | 未设置规范、明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 《北京市燃气管理条例》第三十四条 GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第2.3.3条 |  |
| 2022.002.02.085 | 行为类 | 操作及抢修作业 | 未标出作业区。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第2.3.6条2）项 |  |
| 2022.002.02.086 |  |  | 作业区域边界未设置护栏和警示标志。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第2.3.6条2）项 |  |
| 2022.002.02.087 |  |  | 操作或抢修人员未穿戴防静电工作服及其他劳动防护用品。 | GB 55009-2021《燃气规程项目规范》第2.3.6条3）项 |  |
| 2022.002.02.088 |  |  | 违规携带手机、火种等。 | GB 55009-2021《燃气工程项目规范》第2.3.6条4）项 |  |
| 2022.002.02.089 |  |  | 违章指挥，违规作业，违反劳动纪律。 | 《中华人民共和国劳动法》第五十六条、第九十三条 |  |