- 12.1北京市汽车充电站生产安全事故隐患目录（2021年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2021.007.01.001 | 基础资料类 | 资质证照类 | 汽车充电站运营单位未取得有效的营业执照、事业单位法人证书或其业务范围里无相关内容。 | 《中华人民共和国公司法》第六、七、十二、十三、十四条；《中华人民共和国公司登记管理条例》第二、三条；《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三、十三、十七条。 |  |
| 2021.007.01.002 |  |  | 汽车充电站未经验收或者验收不合格。 | 《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第4.1条。 |  |
| 2021.007.01.003 |  | 机构及人员配备类 | 汽车充电站运营单位未按照从业人员数量设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员或配备安全总监。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市安全生产条例》第十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十一条；《北京市生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》第三条；《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.3.5条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.4.1条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第7.2条。 |  |
| 2021.007.01.004 |  | 责任制类 | 汽车充电站运营单位未建立安全生产责任制，或安全生产责任制内容不完善（未明确某些岗位的职责，或某些岗位职责不健全）或未定期审核、更新。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四、二十一、二十二、二十五条；《北京市安全生产条例》第四、十六、十七、二十七条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、六条；《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.1.2条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.1.1条、第3.1.1.3条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第4.5条、第7.1条。 |  |
| 2021.007.01.005 |  |  | 汽车充电站运营单位未制定年度安全生产目标。 | 《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第10条第1款；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T 1322.2-2017第3.1.1.2条。 |  |
| 2021.007.01.006 |  |  | 汽车充电站运营单位未逐级签订年度安全生产责任书。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T 1322.2-2017第3.1.1.2条。 |  |
| 2021.007.01.007 |  | 制度类 | 汽车充电站运营单位未建立健全并落实各项管理制度、安全制度 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.1.1条、第7.1.3条、第7.1.4条、第7.1.5条、第7.1.6条、第7.6.2.1条；《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第8.2.1条；《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第6.1条、第8.1条、第10.2条a)、第11.1条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.2.1条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第4.5条、第6.1.1条、第6.1.3条、第6.2.1条、第6.3.2.1条、第8.2条。 |  |
| 2021.007.01.008 | 基础资料类 | 制度类 | 汽车充电站运营单位未及时跟踪并获取适用于其生产经营活动的安全生产法律法规、标准规范，并定期更新，确保安全生产规章制度符合现行法律法规、标准规范的要求。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.2.2条。 |  |
| 2021.007.01.009 |  |  | 安全生产规章制度现行有效版本未发放至相关岗位的从业人员。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.2.3条。 |  |
| 2021.007.01.010 |  |  | 安全生产规章制度未定期审核、更新。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.2.4条。 |  |
| 2021.007.01.011 |  | 操作规程类 | 汽车充电站运营单位未在危险有害因素辨识的基础上，编制岗位安全操作规程。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.3.1条、第7.6.2.2条；《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第8.2.1条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.3.1条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第6.2.1条、第7.1条、第8.3条。 |  |
| 2021.007.01.012 |  |  | 岗位安全操作规程要素不齐全。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.3.2条。 |  |
| 2021.007.01.013 |  |  | 岗位安全操作规程现行有效版本未发放至相关岗位的从业人员。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.3.3条。 |  |
| 2021.007.01.014 |  |  | 工艺、设备发生变化后未及时修订或更新岗位安全操作规程，并保存相关记录。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.3.4条。 |  |
| 2021.007.01.015 |  | 记录档案类 | 安全生产规章制无相应的执行记录，或记录归档保存不足3年。 | 《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.2.5条。 |  |
| 2021.007.01.016 |  |  | 运营管理、服务等记录不及时、准确、真实、齐全完整。记录应包括但不限于：充换电记录、运行日志、用户交易记录、账单记录、设备及电池检修维护记录、巡查记录、交接班记录、客户投诉处理记录、事故报告等。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.2.3条、第7.5.1条、第7.6.2.3条；《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第8.3.1条；《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第6.2.1条、第7.2条d)、第9.1条c）、第9.2条c）、第10.2条b）、c）、第11.2条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第4.6条、第6.3.1.3条、第6.3.2.3条、第8.4条。 |  |
| 2021.007.01.017 |  |  | 汽车充电站运营单位未建立安全生产教育培训档案，或档案内不齐全。档案应包括培训记录表、培训签到表、培训试卷等有关 书面材料和图片资料。 | 《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第6.2.1条、第10.2条d)、第11.3条；《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.6.2.4条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.5.8条。 |  |
| 2021.007.01.018 | 基础资料类 | 记录档案类 | 汽车充电站运营单位未建立事故隐患治理台账。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.6.1.4条；《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第8.2条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.7.3.1条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第6.1.3条。 |  |
| 2021.007.01.019 |  | 应急救援类 | 汽车充电站运营单位未按要求编制应急救援预案、应急处置方案等或未及时、定期修订。 | 《生产安全事故应急条例》第五、六条；《生产安全事故应急预案管理办法》第十三条到第十九条；《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.6.3.2条、第7.6.3.4条；《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第8.2.2条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.6.2.2条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第4.5条、第6.2.4条。 |  |
| 2021.007.01.020 |  |  | 汽车充电站运营单位未建立应急救援组织机构及专兼职应急救援队伍。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条；《生产安全事故应急条例》第十、十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条、第三十一条；《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.6.3.1条。 |  |
| 2021.007.01.021 |  |  | 汽车充电站运营单位未按规定定期组织应急演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条例》第六、八条；《北京市安全生产条例》第七十七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十五、三十六条；《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第10.2条e)；《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.6.2.4条；《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第8.4.4条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第8.6条。 |  |
| 2021.007.01.022 |  | 相关方管理类 | 汽车充电站运营单位未与相关方签订专门的安全生产管理协议或在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十八、四十九条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十七条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T 1322.2-2017第3.1.8条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第4.7条。 |  |
| 2021.007.01.023 |  |  | 汽车充电站运营单位未对相关方的安全生产统一协调、管理，责令限期改正。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T 1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2021.007.01.024 |  | 安全生产投入类 | 汽车充电站运营单位未履行安全生产资金投入责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十三、四十七条；《北京市安全生产条例》第二十条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条。 |  |
| 2021.007.01.025 |  | 其他 | 充电桩未定期检定，检定周期一般不超过1年。 | 《电动汽车交流充电桩》JJG 1148-2018第10.2条。 |  |
| 2021.007.01.026 |  |  | 人工充电服务的充电站未每日巡检。 | 《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第6.1.2条。 |  |
| 2021.007.01.027 |  |  | 自助充电服务的充电站未每三个月巡检一次。 | 《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第6.1.2条。 |  |
| 2021.007.01.028 |  |  | 汽车充电站运营单位日常巡检内容不全面。 | 《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第6.3.2条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第6.1.9条。 |  |
| 2021.007.01.029 | 基础资料类 | 其他 | 未每年对充电设备做清洁除尘工作。 | 《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第6.1.6条。 |  |
| 2021.007.01.030 |  |  | 汽车充电站运营单位未每年对充电设备进行一次维护测试，测试接地电阻、绝缘电阻、接地回路电阻连续性、漏电保护动作有效性等。 | 《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第6.1.7条。 |  |
| 2021.007.01.031 |  |  | 在极端天气情况下未拉闸断电。 | 《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第6.1.11条。 |  |
| 2021.007.01.032 |  |  | 工器具未指定专责保管，定期进行维护保养。 | 《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第9.1条b）；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第6.3.1.2条。 |  |
| 2021.007.01.033 |  |  | 安全、计量工器具未按规定的试验周期进行检定和校准。 | 《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第9.1条d）；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第6.3.1.4条。 |  |
| 2021.007.01.034 |  |  | 车充电站运营单位未每年度对充电站进行评价。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第9.1条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第10.4条。 |  |
| 2021.007.01.035 |  |  | 充电系统与设备无使用说明书和安全说明。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第13.2条。 |  |
| 2021.007.01.036 |  |  | 未全面开展危险因素辨识、危险评价及危险控制程序，辨识和评价检修工作中存在的危险因素并加以有效控制。 | 《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第10.1条e)；《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.6.1.5条。 |  |
| 2021.007.01.037 | 设备设施及物料类 | 物料类 | 充电站工作区域存放易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第5.3条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第4.4条。 |  |
| 2021.007.01.038 |  |  | 充电线缆、充电模块、显示屏等易耗器件，充电站运营单位未按照投运设备数量的一定比例进 行备件，或未设置备品备件库，对不同种类备品备件分类管理，不得混放。 | 《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第9.2条d）；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第6.3.2.2条。 |  |
| 2021.007.01.039 |  |  | 系统与设备的接入电源连接的电源线未采用橡皮绝缘软电缆或软线。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第7.1.2条。 |  |
| 2021.007.01.040 |  |  | 电缆无制造厂名、产品代号、电缆型号规格和额定电压的连续标志，或字迹不清晰。 | 《电动汽车充电用电缆》GB/T 33594-2017第7.1条、第7.3条。 |  |
| 2021.007.01.041 |  |  | 电缆护套表面一个完整标志的末端和下一个完整标志的始端之间的距离超过550 mm。 | 《电动汽车充电用电缆》GB/T 33594-2017第7.2条。 |  |
| 2021.007.01.042 |  |  | 成卷或成盘电缆的两个端头无可靠的防水或防潮密封。 | 《电动汽车充电用电缆》GB/T 33594-2017第13.1条。 |  |
| 2021.007.01.043 |  |  | 成盘电缆伸出盘外的端头未牢靠地固定在电缆盘上。 | 《电动汽车充电用电缆》GB/T 33594-2017第13.1条。 |  |
| 2021.007.01.044 |  |  | 在每圈或每盘出厂的电缆上未附有产品检验合格证，或产品检验合格证未放在不透水的塑料袋内。 | 《电动汽车充电用电缆》GB/T 33594-2017第13.2条。 |  |
| 2021.007.01.045 |  |  | 每圈或每盘电缆未标明相关信息。 | 《电动汽车充电用电缆》GB/T 33594-2017第13.3条。 |  |
| 2021.007.01.046 |  |  | 电缆露天存放。 | 《电动汽车充电用电缆》GB/T 33594-2017第13.4条。 |  |
| 2021.007.01.047 |  |  | 电缆盘平放。 | 《电动汽车充电用电缆》GB/T 33594-2017第13.4条。 |  |
| 2021.007.01.048 |  |  | 电缆中性线截面与相线截面不同。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第6.2.5条第2项。 |  |
| 2021.007.01.049 |  |  | 未配备适量的防汛设备和防汛物资。 | 《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第10.3条b)。 |  |
| 2021.007.01.050 | 设备设施及物料类 | 工艺及设备设施类 | 非车载充电机不具有判断充电机与电动汽车是否正确连接的功能，或当检测到充电接口连接异常时，不能立即停止充电。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.1.3条第2项。 |  |
| 2021.007.01.051 |  |  | 非车载充电机不具备本地或远程紧急停机功能。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.1.3条第6项。 |  |
| 2021.007.01.052 |  |  | 安装在室外的非车载充电机，充电接口处无防雨、防尘措施。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.1.4条。 |  |
| 2021.007.01.053 |  |  | 非车载充电机未垂直安装于与地平面垂直的立面，偏离垂直位置任一方向的误差大于5°。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.1.7条第4项。 |  |
| 2021.007.01.054 |  |  | 室外安装的非车载充电机基础未出充电站地坪0.2m及以上。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.1.7条第5项。 |  |
| 2021.007.01.055 |  |  | 交流充电桩不具备急停开关，在充电过程中可使用该装置紧急切断输出电源。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.2.2条第3项。 |  |
| 2021.007.01.056 |  |  | 交流充电桩不具备过负荷保护、短路保护、漏电保护、自检及故障报警功能。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.2.2条第4项。 |  |
| 2021.007.01.057 |  |  | 充电过程中，当充电连接异常时，交流充电粧不能立即自动切断电源。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.2.2条第5项。 |  |
| 2021.007.01.058 |  |  | 落地式充电桩安装基础未高出地面0.2m及以上。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.2.4条第3项。 |  |
| 2021.007.01.059 |  |  | 系统与设备在正常工作或故障条件下外露导电部分带电，或带电部分可触及。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第7.1.1条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.1.4条。 |  |
| 2021.007.01.060 |  |  | 系统与设备的接入电源不能足I类或Ⅱ类电击防护的要求。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第7.1.2条。 |  |
| 2021.007.01.061 |  |  | 系统与设备的接入电源输入端未采用A型剩余电流装置（RCD)或B型剩余电流装置（RCD)进行独立保护。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第7.1.2条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.2.4条第1项。 |  |
| 2021.007.01.062 |  |  | Ⅱ类设备的输出电流连接到可触及的带电部件或接地端子上。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第7.1.3条。 |  |
| 2021.007.01.063 |  |  | 在安全特低电压下工作的部件和带电部件之间的绝缘不符合双重绝缘或加强绝缘的要求。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第7.1.3条。 |  |
| 2021.007.01.064 |  |  | 固定式系统与设备不具有承受环境中出现的高温和低温的能力。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第7.2条。 |  |
| 2021.007.01.065 |  |  | 系统与设备绝缘介质的电气强度不能承受规定正弦波、频率，以及试验时间要求的试验。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第7.3条。 |  |
| 2021.007.01.066 |  |  | 在额定使用条件下，系统与设备超过了符合规定的泄漏电流值。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第7.4条。 |  |
| 2021.007.01.067 |  |  | 插头、插座的外壳未将端子和电缆的端部完全封闭。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第9.2条。 |  |
| 2021.007.01.068 |  |  | 插头、插座未设置保护盖，或不使用工具就能拆卸。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第9.2条。 |  |
| 2021.007.01.069 | 设备设施及物料类 | 工艺及设备设施类 | 电缆线中的绿/黄双色导线未与插头、插座中的接地端子连接。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第7.1.2条、第9.3条. |  |
| 2021.007.01.070 |  |  | 电缆线与插头、插座的连接是可拆线。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第9.3条。 |  |
| 2021.007.01.071 |  |  | 一个插座或连接器连接多个电源输出电路，提供多个充电接口使用。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第9.4条。 |  |
| 2021.007.01.072 |  |  | 电源插座最低安装处离地面的高度不足0.5 m。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第9.5条。 |  |
| 2021.007.01.073 |  |  | 系统与设备的一个输出回路连接了多个输出接口。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第11.1条。 |  |
| 2021.007.01.074 |  |  | 系统与设备的输出回路连与输出接口之间无过电压保护。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第11.1条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.1.3条。 |  |
| 2021.007.01.075 |  |  | 系统与设备的输出回路连与输出接口之间无过电流保护。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第11.1条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.1.3条。 |  |
| 2021.007.01.076 |  |  | 系统与设备的输出回路连与输出接口之间无软启动的功能。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第11.1条。 |  |
| 2021.007.01.077 |  |  | 系统与设备在工作过程中没有防止被充电对象能源意外向系统与设备或向电源馈电的技术措施。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第11.2条。 |  |
| 2021.007.01.078 |  |  | 系统与设备未设置故障保护措施。至少包括防止误操作功能；发生故障的自动断开保护；不能自动恢复充电的紧急切断电源的操作。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第11.3条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.1.3条。 |  |
| 2021.007.01.079 |  |  | 来自不同电源的低压进线断路器和低压分段断路器之间未设机械闭锁和电气联锁装置。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第6.2.2条第2项。 |  |
| 2021.007.01.080 |  |  | 未能对充电设备故障情况实时监测和预警。 | 《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第6.2.3条。 |  |
| 2021.007.01.081 |  | 消防设施和消防产品类 | 电动汽车充电站内的建筑物满足耐火等级低于二级、体积大于3000m3且火灾危险性为非戊类的，充电站未设置消防给水 系统，或消防水源无可靠的保证。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第11.0.1条。 |  |
| 2021.007.01.082 |  |  | 电动汽车充电站建筑物灭火器的配置不符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.3.3条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第11.0.4条。 |  |
| 2021.007.01.083 |  |  | 室外充电区灭火器的配置不符合要求。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第11.0.4条。 |  |
| 2021.007.01.084 |  |  | 对于带电设备，配置了装有金属 喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.2.4条。 |  |
| 2021.007.01.085 |  |  | 挪用、埋压或圈占消防设施。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.3.1条；《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.6.2.2条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第8.3条。 |  |
| 2021.007.01.086 |  |  | 消防用砂未保持充足和干燥。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.3.4条。 |  |
| 2021.007.01.087 |  |  | 消防砂箱、消防桶和消防铲、斧把上未涂红色。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.3.4条。 |  |
| 2021.007.01.088 | 设备设施及物料类 | 消防设施和消防产品类 | 充电站未设置火灾自动报警系统。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.3.6条。 |  |
| 2021.007.01.089 |  |  | 消防水泵、火灾探测报警与灭火系统、火灾应急照明未按Ⅱ级负荷供电。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.5.1条。 |  |
| 2021.007.01.090 |  |  | 消防用电设备未采用单独的供电回路 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.5.2条。 |  |
| 2021.007.01.091 |  |  | 安全、消防设施标志不明显、清晰。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第6.4条。 |  |
| 2021.007.01.092 |  | 辅助系统设备设施类 | 社会公用充电站未采用电子显示屏或移动客户端等多种方式公示充电站及充电设备相关的实时信息，包括充电站的运营状态以及充电设备故障、占用、闲置信息等内容。 | 《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第5.1.2条。 |  |
| 2021.007.01.093 |  |  | 系统与设备未设置专用接地端子，且标有接地保护标志； | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第10.1条。 |  |
| 2021.007.01.094 |  |  | 系统与设备外露导电零件未分别用绿/黄双色组合线连接到各自接地端子后与接口的接地端连接。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第10.1条。 |  |
| 2021.007.01.095 |  |  | 系统与设备的接地端子与中性线端子呈电气联接。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第10.1条。 |  |
| 2021.007.01.096 |  |  | 系统与设备保护接地端子及螺纹联接件未用金属材料制成。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第10.2条。 |  |
| 2021.007.01.097 |  |  | 统与设备保护接地端子与保护接地线的联接未可靠锁定。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第10.2条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第5.1.7条第3项、第5.2.4条第4项。 |  |
| 2021.007.01.098 |  |  | 系统与设备保护接地端子保护接地的金属件不具有防腐蚀性，或传递接触压力的金属制件没有防锈保护，不同材质的金属零件（例如铜与铝）未进行防腐蚀处理。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第10.2条。 |  |
| 2021.007.01.099 |  |  | 系统与设备的外露导电部分或接地回路间的电阻值超过了0.1Ω。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第10.3条。 |  |
| 2021.007.01.100 |  |  | 室内外照明器的金属保护罩未与保护地线可靠连接。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第10.4.6条。 |  |
| 2021.007.01.101 |  |  | 信号电缆未经地下进出充电站。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.2.3条。 |  |
| 2021.007.01.102 |  |  | 信号电缆内芯线在进站处未加装相应的信号避雷器。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.2.3条。 |  |
| 2021.007.01.103 |  |  | 信号避雷器或信号电缆内的空线对未做保护接地， | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.2.3条。 |  |
| 2021.007.01.104 |  |  | 充电站区内布放架空缆线。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.2.3条。 |  |
| 2021.007.01.105 |  |  | 充电站供电设备的正常不带电的金属部分、避雷器的接地端未做保护接地，或做了接零保护。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.2.4条。 |  |
| 2021.007.01.106 |  |  | 电气设备内部防雷地线未和机壳就近连接。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.2.5条。 |  |
| 2021.007.01.107 | 设备设施及物料类 | 其他设备设施类 | 充电监控系统不具备向充电设备下发控制命令、遥控起停、校时、紧急停机、远方设定充电参数等控制调节功能。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第9.2.3条。 |  |
| 2021.007.01.108 |  |  | 充电监控系统不具备报警及相应的处理功能。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第9.2.6条。 |  |
| 2021.007.01.109 |  |  | 供电监控系统不能控制供电系统负荷开关或断路器的分合。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第9.3.2条。 |  |
| 2021.007.01.110 |  |  | 安防监控系统不能实现充电站环境监控、设备安全监控、防火、防盗及视频监控等。或再发生危及安全 的事件是不具备发出声光告警功能，或不具备显示、记录、回放事件前后的监控信息的功能等。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第8.4条。 |  |
| 2021.007.01.111 |  |  | 视频监控范围未覆盖充电区、供电区、监控室、主要通道、车辆出入口、人员出入口、收费窗口。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第5.2.1.1条。 |  |
| 2021.007.01.112 |  |  | 充电区的视频监控不能监控到充电设备、充电车辆和人员操作等情况。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第5.2.2.1条。 |  |
| 2021.007.01.113 |  |  | 供电区的视频监控不能监控到该区域的设备、人员活动、操作等情况。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第5.2.2.2条。 |  |
| 2021.007.01.114 |  |  | 监控室的视频监控不能监控到操控装置、人员操作以及出入情况。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第5.2.2.3条。 |  |
| 2021.007.01.115 |  |  | 主要通道、车辆及人员出入口的视频监控不能监控到充电站进、出口整体情况，包括汽车车型、车牌、汽车驶入驶出情况、行人出入情况等。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第5.2.2.4条。 |  |
| 2021.007.01.116 |  |  | 收费窗口的视频监控不能显示收费情况，辨别交费人员面部特征及收费人员体貌特征。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第5.2.2.5条。 |  |
| 2021.007.01.117 |  |  | 收费窗口音频监控装置不能辨别交费人员与收费人员的对话内容。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第5.2.2.5条。 |  |
| 2021.007.01.118 |  |  | 营业区未安装入侵报警系统。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第5.3.1.1条。 |  |
| 2021.007.01.119 |  |  | 营业区未安装手动报警按钮和报警探测器。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第5.3.1.2条。 |  |
| 2021.007.01.120 |  |  | 入侵报警系统不能对非法进入或试图非法进入防护区域，以及对供配电设施、充电设施入侵行为发出警报信息。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第5.3.2条。 |  |
| 2021.007.01.121 |  |  | 紧急情况下，出入口控制系统阻碍人员和车辆迅速安全撤离。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第5.4.2.3条。 |  |
| 2021.007.01.122 | 人员类 | 资格资质类 | 工作人员未经安全生产教育和岗位技能培训考核合格后上岗。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.3.2条。 |  |
| 2021.007.01.123 |  |  | 安全员不了解电动汽车构造、充换电设施工作原理，或不掌握充换电操作规程、安全知识和应急处理方法。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.3.5条。 |  |
| 2021.007.01.124 |  |  | 运营管理系统维护人员不能对网络系统实行查询、监控，或不能及时对故障进行有效的隔离、排除和恢复，或不能对系统及时进行维护和管理。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.3.6条。 |  |
| 2021.007.01.125 |  |  | 客服人员不尊重服务对象，或不使用文明用语，或不及时反馈、处理客户反馈信息。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.3.7条。 |  |
| 2021.007.01.126 |  |  | 充电站内的充电作业、设备维护等人员未持有效电工证上岗。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.3.8条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第7.3条。 |  |
| 2021.007.01.127 |  |  | 安全技术防范系统的管理与维护人员不具备相应资质，或未熟练掌握安全技术防范系统的运行、维护等知识和技能。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》GB/T 37295-2019第8.1.2条。 |  |
| 2021.007.01.128 |  | 操作行为类 | 工作人员未按照岗位操作规程进行操作。 | 《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第7.7条。 |  |
| 2021.007.01.129 |  |  | 人工充换电操作时，无人员监护； | 《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第6.4条b)。 |  |
| 2021.007.01.130 |  |  | 遇雷电、雨雪、雾天等潮湿天气时，进行室外充电操作。 | 《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第6.4条e)。 |  |
| 2021.007.01.131 |  | 个人防护用品使用类 | 工作人员操作时未穿着工作服、绝缘鞋等安全护具。 | 《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第6.4条b)。 |  |
| 2021.007.01.132 | 场所环境类 | 平面布置类 | 充电站内的充电区和配电室的建（构）筑物与站内外建筑之间的防火间距不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.1.1条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第3.2.4条。 |  |
| 2021.007.01.133 |  |  | 变压器室、配电室、户外电力设备的耐火等级、与其他建（构）筑物和设备之间的防火间距不符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的规定。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.2.1条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第3.2.4条。 |  |
| 2021.007.01.134 |  |  | 充电站内建筑的布置不便观察充电区域。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第4.2.4条。 |  |
| 2021.007.01.135 |  |  | 电力电缆和热力管道、输送易燃、易爆及可燃气体管道或液体管道敷设在同一管沟内。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.2.3条。 |  |
| 2021.007.01.136 |  | 建（构）筑物类 | 充电设备安装在室外时，未安装防雨、雪的顶棚。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第7.2.3条. |  |
| 2021.007.01.137 |  |  | 罩棚顶棚采用可燃烧体建造。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第10.1.3条。 |  |
| 2021.007.01.138 |  |  | 充电站内的建（构）筑物未设置防直击雷的装置。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第10.4.2条。 |  |
| 2021.007.01.139 |  |  | 监控室未采取防静电措施。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第8.2.3.4条。 |  |
| 2021.007.01.140 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 监控室窗户位置、尺寸大小或视频监视设备的配置不能使监控室的操 作者对充电场所的环境一目了然。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第8.2.3.6条。 |  |
| 2021.007.01.141 |  |  | 变配电室的电缆沟无防水、排水措施。 | 《电动汽车充换电设施供电系统技术规范》NB/T 33018-2015第9.2条 |  |
| 2021.007.01.142 |  |  | 变配电室未设置排风装置。 | 《电动汽车充换电设施供电系统技术规范》NB/T 33018-2015第9.3条 |  |
| 2021.007.01.143 |  |  | 变配电设备未设置安全围栏、警示牌等相关设施。 | 《电动汽车充换电设施供电系统技术规范》NB/T 33018-2015第9.4条 |  |
| 2021.007.01.144 |  | 安全出口及疏散通道类 | 充电站内的单车道宽度小于3.5m，或双车道宽度小于6m。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第10.2条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第4.3.2条。 |  |
| 2021.007.01.145 |  |  | 充电站内道路坡度大于6%。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第10.3条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第4.3.2条。 |  |
| 2021.007.01.146 |  |  | 充电站的进出站道路与站外市政道路衔接不顺畅。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第4.3.4条。 |  |
| 2021.007.01.147 |  |  | 监控室、配电室、消防水泵房和疏散通道应设置火灾应急照明，或疏散通道及出入口未设置疏散指示标志灯。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.5.4条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第10.4.7条；《电动汽车充换电设施供电系统技术规范》NB/T 33018-2015第10.4条。 |  |
| 2021.007.01.148 |  |  | 人员疏散用地应急照明的水平照度低于0.5lx， | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.5.5条。 |  |
| 2021.007.01.149 |  |  | 继续工作应急照明低于正常照明照度值的10%。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.5.5条。 |  |
| 2021.007.01.150 |  |  | 火灾应急照明的备用电源连续供电时间少于30min。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.5.6条。 |  |
| 2021.007.01.151 |  |  | 变压器室、配电室、蓄电池室的门未向疏散方向开启。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.1.2条。 |  |
| 2021.007.01.152 |  |  | 当变压器室、配电室、蓄电池室门外为公共走道或其他房间时，未采用乙级防火门； | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.1.2条。 |  |
| 2021.007.01.153 |  |  | 当变压器室、配电室、蓄电池室中间隔墙上的门未采用由不燃材料制作的双向弹簧门。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.1.2条。 |  |
| 2021.007.01.154 |  |  | 监控室、办公室、休息室的门未采用不燃材料。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.1.3条。 |  |
| 2021.007.01.155 |  |  | 监控室、办公室、休息室的门未向外开启。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.1.3条。 |  |
| 2021.007.01.156 |  |  | 监控室、办公室、休息室的门通向火灾、爆炸危险的场所。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.1.3条。 |  |
| 2021.007.01.157 |  |  | 监控室、办公室、休息室非抗爆结构设计的窗朝火灾、爆炸危险场所的方向设置。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.1.3条。 |  |
| 2021.007.01.158 |  |  | 电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口入口处、电缆接头处、监控室与电缆夹层之间以及长度超过100m的电缆沟或电缆隧道，未采取防止电缆火灾蔓延的阻燃或分隔措施。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.1.4条。 |  |
| 2021.007.01.159 |  | 标志及标识类 | 未采取有效的隔离措施并设置醒目的警示标志，防止无关人员进入充电站。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.3.3条。 |  |
| 2021.007.01.160 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 社会公用充电站未公示运营单位名称、运营时间、服务范围、服务项目、收费标准、服务电话等。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第6.1条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第5.1.1条。 |  |
| 2021.007.01.161 |  |  | 未设置完备的充电站标志标识，为用户提供明确的出入口指示、行车引导、车辆限速和停车充电等服务。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第4.3.1条；《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第6.2条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第5.1.4条。 |  |
| 2021.007.01.162 |  |  | 未在充电专用泊位或其关联的充电设备设置醒目标识。 | 《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第5.1.4条。 |  |
| 2021.007.01.163 |  |  | 在同一区域内，相同安装方式的电动汽车充电设施标志的设置高度不同。 | 《图形标志电动汽车充换电设施标志》GB/T 31525-2015第5.3.4条。 |  |
| 2021.007.01.164 |  |  | 充电站的图形标志不醒目、清晰，或破损。 | 《图形标志电动汽车充换电设施标志》GB/T 31525-2015第5.4.3条；《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第13.3条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第5.1.5条。 |  |
| 2021.007.01.165 |  |  | 作业场所安全警示、消防设施标志不明显、清晰。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第13.3条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第5.1.5条。 |  |
| 2021.007.01.166 |  |  | 充电设备上无明确的标识并标注技术参数，包括但不限于交直流类型、额定电压、额定电流、额定功率等。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第13.1条；《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第6.3条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第5.1.6条。 |  |
| 2021.007.01.167 |  |  | 充电设施未设置安全警示标志，提示用户注意设施环境、电气安全、安全操作等信息。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第6.5条。 |  |
| 2021.007.01.168 |  |  | 未在充电设备上显著位置标注充电接口所遵循的标准以及应急解锁处置方法。 | 《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第5.1.6条。 |  |
| 2021.007.01.169 |  |  | 自助式充电站未在每台充电设备醒目位置张贴公示电操作流程和安全风险提示。 | 《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第5.3.1条。 |  |
| 2021.007.01.170 |  |  | 充电设备出现故障不能及时恢复时未及时张贴明显故障标识，并公示故障信息。 | 《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第6.1.5条。 |  |
| 2021.007.01.171 |  |  | 工作人员未佩戴易识别的服务标志。 | 《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.3.3条；《电动汽车充电站运营管理规范》DB11/T 880-2020第7.5条。 |  |
| 2021.007.01.172 |  |  | 系统与设备设置的专用接地端子，未标有接地保护标志。 | 《充电电气系统与设备安全导则》GB/T 33587-2017第10.1条。 |  |
| 2021.007.01.173 |  |  | 消防用电的配电设备未设置明显标志 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第11.1.5.2条。 |  |
| 2021.007.01.174 |  |  | 防火重点区域禁止吸烟，无明显标志。 | 《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第6.2.1条、第10.2条f)；《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》GB/T 37293-2019第7.6.2.5条。 |  |
| 2021.007.01.175 |  |  | 变压器室、高压配电室门外或高压设备安全围栏上未悬挂安全警示牌。 | 《电动汽车充换电设施供电系统技术规范》NB/T 33018-2015第10.1条。 |  |
| 2021.007.01.176 |  |  | 高压配电装置上无明显的操作指示说明。 | 《电动汽车充换电设施供电系统技术规范》NB/T 33018-2015第10.2条。 |  |
| 2021.007.01.177 | 场所环境类 | 作业环境类 | 充电站设在污染源盛行风向的下风侧。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第5.6条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第3.2.6条。 |  |
| 2021.007.01.178 |  |  | 充电站设在有剧烈振动或高温的场所。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第5.7条；《电动汽车充电站设计规范》GB 50966-2014第3.2.7条、第3.2.8条。 |  |
| 2021.007.01.179 |  |  | 充电站设在地势低洼和可能积水的场所。 | 《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781-2013第5.8条。 |  |
| 2021.007.01.180 |  |  | 未定期清理充换电设备区及周围的漂浮物等。 | 《电动汽车充换电设施运行管理规范》NB/T 33019-2015第10.3条c）。 |  |