- 13.2北京市博物馆生产安全事故隐患目录（2021年度）

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2021.014.02.001 | 基础资料类 | 机构及人员配备类 | 从业人员超过一百人的，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，未配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《北京市安全生产条例》第十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十一条。 |  |
| 2021.014.02.002 |  | 责任制类 | 未制定全员各岗位安全职责，未层层签订安全生产责任书；未制定主要负责人或实际控制人安全职责，未明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人；未制定分管安全生产负责人的安全职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五、二十一、二十二、二十五条；《北京市安全生产条例》第四、十六、十七、二十七条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三、六条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.1.1条。 |  |
| 2021.014.02.003 |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度或安全生产制度与实际不相符。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市安全生产条例》第十五、十八条；《中华人民共和国公共文化服务保障法》第二十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条。 |  |
| 2021.014.02.004 |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市安全生产条例》第十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB 11/T1322.2-2017第3.1.3条。 |  |
| 2021.014.02.005 |  | 记录档案类 | 未建立安全生产会议、安全生产宣传教育和培训、安全生产检查、安全生产隐患排查治理、安全风险分级管控、安全生产事故管理、安全工作考核与奖惩、安全生产设施设备及维护等记录和档案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条；《生产经营单位安全培训规定》第二十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条。 |  |
| 2021.014.02.006 |  | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案、应急处置方案等。 | 《生产安全事故应急条例》第五、六条；《生产安全事故应急预案管理办法》第十三条到第十九条；DB11/T 1517-2018《博物馆服务规范》第8.2节；GB/T 22528-2008《文物保护单位开放服务规范》第8.4条 |  |
| 2021.014.02.007 |  |  | 未建立应急救援组织机构及专兼职应急救援队伍。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条；《生产安全事故应急条例》第十、十一条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十条、第三十一条。 |  |
| 2021.014.02.008 |  |  | 未按规定定期组织应急演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条例》第六、八条；《北京市安全生产条例》第七十七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十五、三十六条。 |  |
| 2021.014.02.009 |  | 相关方管理类 | 选用未取得相应资质的供应单位、承包（承租）单位的。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T 1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2021.014.02.010 |  |  | 未与相关方签订专门的安全生产管理协议或在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T 1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2021.014.02.01 | 基础资料类 | 相关方管理类 | 未对相关方的安全生产统一协调、管理，责令限期改正。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T 1322.2-2017第3.1.8条。 |  |
| 2021.014.02.02 |  | 安全生产投入类 | 未按规定将安全生产费用纳入年度财务预算并专款专用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市安全生产条例》第二十条。 |  |
| 2021.014.02.03 |  | 其它 | 大型群众性活动未获得公安机关安全许可，未制定具体方案，未采取相应的安全管理措施。 | 《大型群众性活动安全管理条例》第二条、第六条、第七条、第八条、第十一条、第十二条。 |  |
| 2021.014.02.04 |  |  | 举办展览、展销、演出等大型群众性活动前，未事先根据场所的疏散能力核定容纳人数。活动期间，未采取防止超员的措施控制人数。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第7.5.3条。 |  |
| 2021.014.02.05 |  |  | 擅自拆除公共文化设施，擅自改变公共文化设施的功能、用途或者妨碍其正常运行，侵占、挪用公共文化设施，将公共文化设施用于与公共文化服务无关的商业经营活动。 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》第十九条。 |  |
| 2021.014.02.06 |  |  | 属于消防安全重点单位的人员密集场所，未依托志愿消防队建立微型消防站。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第6.4条。 |  |
| 2021.014.02.07 |  |  | 在文物保护单位开放区及其建设控制地带，未严格禁止可能造成重大安全事故的活动。 | GB/T 22528-2008《文物保护单位开放服务规范》第8.3.2条。 |  |
| 2021.014.02.08 |  |  | 在游客集中和有安全隐患、偏僻、分散的参观点，未设有流动的安全保卫人员，其数量与参观区域规模及性质不相适应。 | GB/T 22528-2008《文物保护单位开放服务规范》第8.3.4条。 |  |
| 2021.014.02.09 | 设备设施及材料类 | 材料类 | 对使用特性有规定的材料（如检测试剂等）无标签或其他标志，未注明身份信息、规定的参数（如浓度、纯度、理化特性等）、储存说明、有效期、有关来源、安全信息等。 | GB/T 27425-2020《科研实验室良好规范》第8.2.2条。 |  |
| 2021.014.02.010 |  |  | 实验室没有备份所用材料的安全数据单（MSDS）或基本的安全信息，未定期更新安全数据单。 | GB/T 27425-2020《科研实验室良好规范》第8.2.3条。 |  |
| 2021.014.02.011 |  | 设备设施类 | 临时搭建的展墙安装不牢固，附着物安装不牢固。 | WW/T 0089-2018《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》第6.3.3条。 |  |
| 2021.014.02.012 |  |  | 挂具的悬挂方式、承载力不可靠。 | WW/T 0089-2018《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》第6.4.6条。 |  |
| 2021.014.02.013 |  |  | 陈列展览区内有外露的配电设备；当展区内有公众可触摸、操作的展品电气部件时未采用安全低电压供电。 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第10.4.5条。 |  |
| 2021.014.02.014 |  | 特种设备类 | 使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备；特种设备未办理使用登记；使用未经定期检验或检验不合格的特种设备。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条、第三十三条。 |  |
| 2021.014.02.015 |  |  | 锅炉、压力容器、电梯、机械停车场等特种设备使用单位未建立特种设备安全技术档案。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条。 |  |
| 2021.014.02.016 | 设备设施及材料类 | 特种设备类 | 特种设备使用单位未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。 特种设备使用单位未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条。 |  |
| 2021.014.02.017 |  | 辅助系统 设备设施类 | 文物外包装箱堆码超过两层。 | GB/T 23862-2009《文物运输包装规范》第4.7.3条。 |  |
| 2021.014.02.018 |  |  | 堆码时未按照将体量大的文物包装件放置在下层，体量小的文物包装件放置在上层的原则放置。 | GB/T 23862-2009《文物运输包装规范》第4.7.4条。 |  |
| 2021.014.02.019 |  |  | 根据实验室内设备及用途的具体需要，未设计安装专用通风橱以及配套的通风管路设施。 | GB/T 30238-2013《可移动文物保护修复室规范化建设与仪器装备基本要求》第7.2.6条。 |  |
| 2021.014.02.020 |  |  | 熏蒸室（釜）未密闭，未设滤毒装置和独立机械通风系统 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第5.1.4条。 |  |
| 2021.014.02.021 |  |  | 使用强酸、强碱等有化学品危险隐患的实验室，未就近设置应急洗眼器及应急喷淋。 | JGJ 91-2019《科研建筑设计标准》第5.3.3条。 |  |
| 2021.014.02.022 |  |  | 存放危险化学品的实验室，未设置24h持续通风的专用化学品储存柜。 | JGJ 91-2019《科研建筑设计标准》第5.3.4条。 |  |
| 2021.014.02.023 |  |  | 使用对人体有害的生物、化学试剂和腐蚀性物质的实验室，其排风系统利用建筑物的结构风道作为实验室排风系统的风道。 | JGJ 91-2019《科研建筑设计标准》第8.3.6条。 |  |
| 2021.014.02.024 |  |  | 通用实验室的用电设备可由固定在实验台或靠近实验台的固定电源插座（插座箱）供电。电源插座回路未设有剩余电流保护电器。 | JGJ 91-2019《科研建筑设计标准》第9.2.12条。 |  |
| 2021.014.02.025 |  |  | 对于博物馆建筑内化学危险品和放射源及废料的放置室，夏季未设置使室温小于25℃的冷却措施，并无通风设施。 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第10.3.13条。 |  |
| 2021.014.02.026 |  |  | 产生危险废物的实验室未设置专用内部暂存区，存放两种及以上不相容危险废物时，未分不同区域暂存。暂存区外边界地面未施划3厘米宽的黄色实线，未设置危险废物警示标志。 | DB11/T 1368-2016《实验室危险废物污染防治技术规范》第7.1条。 |  |
| 2021.014.02.027 |  |  | 暂存区未建设防遗撒、防渗漏设施，或采取防溢容器作为防遗撒、防渗漏措施。 | DB11/T 1368-2016《实验室危险废物污染防治技术规范》第7.2条。 |  |
| 2021.014.02.028 |  |  | 暂存区内的危险废物最长存放超过30天。 | DB11/T 1368-2016《实验室危险废物污染防治技术规范》第7.4条。 |  |
| 2021.014.02.029 |  |  | 照明装置不具有防止坠落可能造成人员伤害或财物损失的防护措施。 | GB/T 23863-2009《博物馆照明设计规范》第4.3.3条。 |  |
| 2021.014.02.030 |  |  | 在室外的场所，未采用防护等级不低于IP54的灯具 | GB 50034-2013《建筑照明设计标准》第3.3.4条。 |  |
| 2021.014.02.031 |  |  | 未设置电光型疏散指示灯，未同时设置蓄光型疏散指示标志。 | GB/T 23863-2009《博物馆照明设计规范》第9.1.2条。 |  |
| 2021.014.02.032 |  |  | 陈列室和藏品库房的照明配电线路未采用铜芯绝缘导线穿金属导管敷设。 | GB/T 23863-2009《博物馆照明设计规范》第9.1.11条。 |  |
| 2021.014.02.033 |  |  | 古建筑改建未采用阻燃型铜芯导线，穿金属导管明敷。 | GB/T 23863-2009《博物馆照明设计规范》第9.1.12条。 |  |
| 2021.014.02.034 | 设备设施及材料类 | 辅助系统 设备设施类 | 藏品库房内的照明未分区控制，电源开关未安装在藏品库房总出入口处。 | GB/T 23863-2009《博物馆照明设计规范》第9.2.6条。 |  |
| 2021.014.02.035 |  |  | 火灾报警、防盗报警系统的用电设备未设置自备应急电源。 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第10.4.3条。 |  |
| 2021.014.02.036 |  |  | 藏品库房的电源开关未统一安装在藏品库区的藏品库房总门之外，并未设置防剩余电流的安全保护装置。 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第10.4.6条。 |  |
| 2021.014.02.037 |  |  | 熏蒸室的电气开关未设置在室外。 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第10.4.8条。 |  |
| 2021.014.02.038 |  |  | 藏品库房和展厅的电气照明线路未采用铜芯绝缘导线穿金属保护管暗敷；利用古建筑改建时，未采取铜芯绝缘导线穿金属保护管明敷。 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第10.4.9条。 |  |
| 2021.014.02.039 |  |  | 变配电室未设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、通风管道、桥架、电缆保护管等进入室内的设施。 | DB 11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.3.5条。 |  |
| 2021.014.02.040 |  |  | 变配电室出入口未设置高度不低于400mm的防小动物挡板。 | DB 11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.3.6条。 |  |
| 2021.014.02.041 |  |  | 安全工器具使用前未进行试验有效期的核查及外观检查。 | DB 11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.5.2条。 |  |
| 2021.014.02.042 |  |  | 值班人员的配置不符合下列要求： 1）35kV电压等级的变配电室，10/6kV电压等级、变压器容量在630kVA及以上的主变配电室，应安排专人值班，值班人员不少于2人，且应明确其中1人为值长； 2）10/6kV电压等级、变压器容量在500kVA及以下的变配电室，可不设专人值班，但应由电工人员负责运行检查工作。 | DB 11/527-2015《变配电室安全管理规范》第6.1.3条。 |  |
| 2021.014.02.043 |  |  | 对于电压为12v及以上，容量为25A·h及以上的阀控式密封铅酸蓄电池组和容量为10A·h及以上的镉镍碱性蓄电池组，蓄电池室未采用防爆型灯具、通风电机，室内照明线未采用穿管暗敷，室内装设开关和插座。 | GB 50172-2012《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》第3.0.7条。 |  |
| 2021.014.02.044 |  |  | 随意乱接电线，擅自增加用电设备。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第7.8.2条。 |  |
| 2021.014.02.045 |  |  | 靠近可燃物的电器，未采取隔热、散热等防火保护措施 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第7.8.2条。 |  |
| 2021.014.02.046 |  |  | 人员密集场所内有电动自行车停放、充电 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第7.8.2条。 |  |
| 2021.014.02.047 |  |  | 各类消防器具、设备等设施的摆放，不方便使用。 | GB/T 22528-2008《文物保护单位开放服务规范》第8.2.5条。 |  |
| 2021.014.02.048 |  |  | 在古建筑保护范围内堆存柴草、木料等易燃可燃物品。将煤气、液化石油气等引入古建筑物内。 | 《古建筑消防管理规则》第十一条。 |  |
| 2021.014.02.049 |  |  | 利用古建筑当旅店、食堂、招待所或职工宿舍。在古建筑的主要殿屋进行生产、生活用火。在厢房、走廊、庭院等处需设置生活用火时，没有防火安全措施，并报请上级文物管理部门和当地公安机关批准。 | 《古建筑消防管理规则》第十二条。 |  |
| 2021.014.02.050 | 设备设施及材料类 | 辅助系统 设备设施类 | 古建筑保护区，没有设相当数量的消防用水。 在城市有消防管道的地区，未参照有关规定的要求，设置消火栓。 在缺乏水源的地区，未增设消防水缸，未修建蓄水池。 | 《古建筑消防管理规则》第十九条。 |  |
| 2021.014.02.051 |  |  | 古建筑管理与使用单位未根据需要，配备相应的灭火器具与报警设施。 | 《古建筑消防管理规则》第二十条。 |  |
| 2021.014.02.052 |  |  | 博物馆建筑的自动灭火系统设计不符合下列规定： 1）珍贵藏品的库房和中型及以上建筑规模博物馆收藏纸质书画、纺织品等遇水即损藏品的库房，应设置气体灭火系统。 2）一级纸（绢）质文物的展厅应设置气体灭火系统 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第10.2.9条。 |  |
| 2021.014.02.053 |  |  | 特大型、大型博物馆建筑的展厅内未设置应急照明，其照度值低于一般照明值的10%。 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第10.4.15条。 |  |
| 2021.014.02.054 |  |  | 展厅、疏散通道、疏散楼梯等部位未设置疏散照明，其地面平均水平照度低于5lx。 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第10.4.16条。 |  |
| 2021.014.02.055 |  |  | 文物古建筑物内未使用低压弱电供电和冷光源照明。 | 《文物建筑消防安全管理十项规定》第五项。 |  |
| 2021.014.02.056 |  |  | 动力（照明）配电箱（柜）型号与电网和负载不符、设置位置影响安全操作、配件缺损、警示标志缺损。 | GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》第4.2.3条；GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.2.10条2款。 |  |
| 2021.014.02.057 |  |  | 插座、开关没有3C认证标志，未及时更换破损、烧焦的插座、开关。 | 《中华人民共和国认证认可条例》第三十条；GB 26164.1-2010《电业安全工作规第1部分：热力和机械》第3.5.5条。 |  |
| 2021.014.02.058 |  |  | 配电箱（盘）和开关箱周边0.3m内，有可燃物；箱门操作不便，被它物遮挡；箱体内和下方，搁置和堆放可燃物。 | DB 11/065-2010《电气防火检测技术规范》第5.5.2.7c）条。 |  |
| 2021.014.02.059 |  |  | 食品加工区未使用电能加热设备，当使用明火设施时，未远离藏品保存场所，且未靠外墙设置，未用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔，且未设置火灾报警和自动灭火装置。 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第7.1.5条。 |  |
| 2021.014.02.060 |  |  | 厨房含油废水未进行隔油处理。 | JGJ 64-2017《饮食建筑设计标准》第5.1.7条。 |  |
| 2021.014.02.061 |  |  | 厨房区域及其他环境潮湿场地的配电回路，未设置剩余电流保护。 | JGJ 64-2017《饮食建筑设计标准》第5.3.10条。 |  |
| 2021.014.02.062 |  |  | 厨房的烟道没有至少每季度清洗一次 | XF 654-2006《人员密集场所消防安全管理》第7.9.2.7条。 |  |
| 2021.014.02.063 |  |  | 在下列场所未设置燃气浓度检测报警器： 1）建筑物内专用的封闭式燃气调压、计量间； 2）地下室、半地下室和地上密闭的用气房间； 3）燃气管道竖井； 4）地下室、半地下室引入管穿墙处； 5）有燃气管道的管道层。 | GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》第10.8.1条。 |  |
| 2021.014.02.064 | 设备设施及材料类 | 辅助系统 设备设施类 | 燃气浓度检测报警器的设置不符合下列要求： 1）当检测比空气轻的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8m，安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具上方。 2）当检测比空气重的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m，安装高度应距地面0.3m以内。 | GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》第10.8.2条。 |  |
| 2021.014.02.065 |  |  | 燃气引入管敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。 | GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》第10.2.14条。 |  |
| 2021.014.02.066 |  | 其他设备设施类 | 使用油漆和易产生粉尘的工作区未设置排气、除尘等设施 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第4.5.5条。 |  |
| 2021.014.02.067 |  |  | 手持电动工具无合格证或检验合格标志；手持电动工具破损，运行状态不正常，带故障作业。 | GB/T 3787-2017《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》第5款。 |  |
| 2021.014.02.068 | 人员类 | 资格资质类 | 从事特种作业、特种设备作业的人员和其他特殊岗位人员未按照规定，经安全培训、考核合格，取得相应资格后，上岗作业，或未按期参加复训和复审。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条；《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条；《特种设备作业人员监督管理办法》第二条；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条。 |  |
| 2021.014.02.069 |  |  | 消防控制室值班人员无职业资质证书，或技能等级不满足操作要求。 | GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第4.2.1条a）、消防救援局关于贯彻实施国家职业技能标准《消防设施操作员》的通知。 |  |
| 2021.014.02.070 |  | 操作行为类 | 员工未掌握安全基本知识，不具备现场应急处置能力。 | DB 11/T 1517-2018《博物馆服务规范》第8.1.4条。 |  |
| 2021.014.02.071 |  |  | 咨询服务、票务服务、导览讲解服务、社会教育服务等存在违反服务规程的情况，存在安全风险 | DB 11/T 1517-2018《博物馆服务规范》第7章。 |  |
| 2021.014.02.072 |  |  | 进行吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业，未遵守下列规定： 1）制定作业方案，按照本单位内部批准权限审批； 2）落实安全交底，向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容； 3）安排专门人员进行现场管理，确认现场作业条件、作业人员上岗资格、身体状况符合安全作业要求，监督作业人员遵守操作规程，落实安全措施； 4）配备与现场作业活动相适应的劳动防护用品，以及相应的安全警示标志、安全防护设备、应急救援装备； 5）发现直接危及人身安全的紧急情况，立即采取应急措施，停止作业或者撤出作业人员。 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十五条。 |  |
| 2021.014.02.073 | 人员类 | 操作行为类 | 工程施工现场未严格管理，分区不明确。材料区和施工区未分开，易燃易爆性材料存放区和金属切割、电焊等工作区周边未设立保护隔离设施。 | WW/T 0089-2018《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》第6.1条。 |  |
| 2021.014.02.074 |  |  | 工程施工材料的存放，特别是易燃、易爆、腐蚀性材料没有设置专人管理。 | WW/T 0089-2018《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》第6.2.10条。 |  |
| 2021.014.02.075 |  | 个人防护用品使用类 | 用人单位没有为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第七条。 |  |
| 2021.014.02.076 |  |  | 劳动者在作业过程中，未按照规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第八条。 |  |
| 2021.014.02.077 |  |  | 用人单位使用的劳务派遣工、接纳的实习学生未纳入本单位人员统一管理，未配备相应的劳动防护用品。对处于作业地点的其他外来人员，没有按照与进行作业的劳动者相同的标准，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第九条。 |  |
| 2021.014.02.078 |  |  | 用人单位没有在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所配备应急劳动防护用品。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第十四条。 |  |
| 2021.014.02.079 |  |  | 用人单位未对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修，未定期检测劳动防护用品的性能和效果，保证其完好有效。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第二十三条。 |  |
| 2021.014.02.080 | 场所环境类 | 平面布置类 | 博物馆建筑的藏（展）品出入口、观众出入口、员工出入口未分开设置。公众区域与行政区域、业务区域之间的通道不能关闭。 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第4.1.3条。 | 适用于现代博物馆建筑。 |
| 2021.014.02.081 |  |  | 展厅等场所内的主要疏散走道未直通安全出口，其净宽度小于4.0m，其他疏散走道净宽度小于2.0m。 | XF 654-2006《人员密集场所消防安全管理》第8.7.3条。 | 适用于现代博物馆建筑。 |
| 2021.014.02.082 |  |  | 博物馆未设置安全疏散通道、安全出口不能保持畅通，露天开放展区未设置安全警示标识。 | DB 11/T 1517-2018《博物馆服务规范》第8.1.4条。 |  |
| 2021.014.02.083 |  |  | 展厅及疏散通道未设置能引导疏散方向的灯光疏散指示标志；安全出口处未设置消防安全出口灯光标志。 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第10.4.13条。 |  |
| 2021.014.02.084 |  |  | 文物保护修复室及仪器室的门窗一般采用向外开的方式，以利紧急状态下人员的逃生。 | GB/T 30238-2013《可移动文物保护修复室规范化建设与仪器装备基本要求》第7.2.2条。 |  |
| 2021.014.02.085 |  |  | 未有序、合理、安全地存放材料，可能影响工作，并对人员构成不可接受的风险，妨碍应急疏散。 | GB/T 27425-2020《科研实验室良好规范》第8.2.5条。 |  |
| 2021.014.02.086 | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 建筑四周搭建违章建筑，占用防火间距、消防车道、消防车登高操作场地，遮挡室外消火栓或消防水泵接合器，设置影响逃生、灭火救援或遮挡排烟窗、消防救援口的架空管线、广告牌等障碍物。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第7.1.2条。 |  |
| 2021.014.02.087 |  |  | 人员密集场所擅自改变防火分区，擅自停用、改变防火分隔设施和消防设施，降低建筑装修材料的燃烧性能等级。建筑的内部装修改变疏散门的开启方向，减少安全出口、疏散出口的数量和宽度，增加疏散距离，影响安全疏散。建筑内部装修影响消防设施的正常使用。 | GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》第7.1.3条。 |  |
| 2021.014.02.088 |  |  | 需要搭建临时建筑时，采用燃烧性能低于B1级的材料。临时建筑与周围建筑的间距小于6.0m。 | XF 654-2006《人员密集场所消防安全管理》第8.7.2条。 |  |
| 2021.014.02.089 |  |  | 凡与古建筑毗连的其他房屋，无防火分隔墙或开辟消防通道。古建筑保护区的通道、出入口未保持畅通，存在堵塞和侵占。 | 《古建筑消防管理规则》第十五条。 |  |
| 2021.014.02.090 |  |  | 建筑物防雷设施未定期检查和维护，未定期检测。 | 《中华人民共和国防雷减灾管理办法》第十九条。 |  |
| 2021.014.02.091 |  |  | 古建筑的防雷装置未每年定期检查一次。 | GB 51017-2014《古建筑防雷工程技术规范》第7.1.2条。 |  |
| 2021.014.02.092 |  |  | 古建筑的防雷装置未进行日常维护检查，并做好记录。 | GB 51017-2014《古建筑防雷工程技术规范》第7.3.1条。 |  |
| 2021.014.02.093 |  |  | 公共建筑临空外窗的窗台距楼地面净高低于0.8m，设置防护设施的，防护设施的高度由地面起算低于0.8m。 | GB 50352-2019《民用建筑设计统一标准》第6.11.6条。 | 适用于现代博物馆建筑。 |
| 2021.014.02.094 |  |  | 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处未设置防护栏杆，或不符合下列规定： 1）栏杆应以坚固、耐久的材料制作。 2）当临空高度在24.0m以下时，栏杆高度不应低于1.05m；当临空高度在24.0m及以上时，栏杆高度不应低于1.1m。 | GB 50352-2019《民用建筑设计统一标准》第6.7.3条。 | 适用于现代博物馆建筑。 |
| 2021.014.02.095 |  | 标志及标识类 | 实验室内，对存在危险的设备，没有标志标明具体的危险部位和警示事项。 | GB/T 27425-2020《科研实验室良好规范》第8.1.6条。 |  |
| 2021.014.02.096 |  |  | 对可能危及游客人身、财物安全的场所，未向游客做出真实说明和明确的警示，未设置安全标志和方便游客参观的设施。险峻地段没有专人负责安全提示，引导游客活动。 | GB/T 22528-2008《文物保护单位开放服务规范》第8.3.3条。 |  |
| 2021.014.02.097 |  |  | 在文物保护单位其开放区和其他高火险重点要害场所，应设置禁止烟火的明显标志。 | GB/T 22528-2008《文物保护单位开放服务规范》第8.2.2条。 |  |
| 2021.014.02.098 |  |  | 对文物开放区游客不能进入的地段、场所，未设置警示、禁止进入标志和防护设施。进行文物维修等施工的地段和场所，未设有明显的施工标志，没有有效的防护隔离措施。 | GB/T 22528-2008《文物保护单位开放服务规范》第8.3.5条。 |  |
| 2021.014.02.099 | 场所环境类 | 标志及标识类 | 在机械式停车场内，在停车设备转换区、停车设备工作区、操作室、检修场所、电气柜等明显可见处未设置相应的安全标志（包括禁止标志、警告标志和提示标志）。 | DB11/T 837-2011《机械式停车场（库）工程建设规范》第8.8条。 |  |
| 2021.014.02.0100 |  | 周边环境类 | 观众出入口广场应设有供观众集散的空地。 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第3.2.2条；GB 50352-2019《民用建筑设计统一标准》第4.2.5条。 | 适用于现代博物馆建筑。 |
| 2021.014.02.0101 |  |  | 人流、车流、物流组织不合理；藏品、展品的运输线路和装卸场地不符合安全、隐蔽的要求。 | JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第3.2.2条。 | 适用于现代博物馆建筑。 |