| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

11

北京市地方标准

DB 11/T XXXX—XXXX

防汛隐患排查治理规范 在建工程

Specification for investigation and treatment of hidden dangers in flood control— Constructing project

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 防汛隐患排查	2

6 防汛隐患治理	5

7 防汛隐患上报与核销	5

附录A  （资料性） 在建工程防汛隐患日常排查记录表	7

附录B  （资料性） 在建工程防汛隐患重点排查记录表	8

附录C  （资料性） 在建工程防汛隐患排查台帐	14

附录D  （资料性） 在建工程防汛隐患治理档案	15

附录E  （资料性） 在建工程防汛隐患上报记录表	16

参考文献	17

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市应急管理局提出并归口。

本文件由北京市应急管理局组织实施。

本文件起草单位：北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司、北京市第三建筑工程有限公司、北京市应急指挥保障中心、北京市自来水集团有限责任公司朝阳营销分公司、北京城建亚泰建设集团有限公司、河南省朝阳建筑设计有限公司。

本文件主要起草人：

防汛隐患排查治理规范 在建工程

  - 范围

本文件规定了在建工程防汛隐患排查治理的基本要求，防汛隐患排查、防汛隐患治理、防汛隐患上报与核销等内容。

本文件适用于在建的城镇建筑工程、市政工程和城市轨道交通的防汛隐患排查治理工作。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50497  建筑基坑工程监测技术标准

GB 50911  城市轨道交通工程监测技术规范

GB 51210  建筑施工脚手架安全技术统一标准

JGJ 46  施工现场临时用电安全技术规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 在建工程  constructing project

新建、改建、扩建且尚未完工的建设项目，包括在建的城镇建筑工程、市政工程和城市轨道交通工程。

- 施工场区  construction site area

施工现场围挡和施工管辖之内的区域。

  - 基本要求

    - 在建工程防汛隐患排查应包括日常排查和重点排查。

    - 在建工程防汛隐患排查治理责任单位应在每年汛前开展防汛隐患排查，并在汛前完成隐患治理工作。若不能及时治理，应采取切实可行的应急度汛措施。

    - 在建工程防汛隐患排查治理责任单位应制定和落实汛期巡查制度，明确责任人、巡查频次和应急处置流程。

    - 汛期重点隐患部位、重要机房和危险区域应有针对性的现场防汛应急处置方案，并应设有重大危险源公示牌，列明责任人、联系电话和注意事项。

    - 在建工程防汛隐患排查人员应取得建筑施工企业安全管理人员证书。

    - 汛期遇降雨时，不应进行有限空间、起重吊装、电气焊等危险作业。

    - 暴雨等险情来临之前，应切断施工现场除照明、排水和抢险用电外的其他全部临时用电。

    - 鼓励推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备开展防汛隐患排查治理工作。

  - 防汛隐患排查

    - 排查时间和频次

      - 在建工程防汛隐患排查治理责任单位应于项目开工后七日内完成一次防汛隐患排查工作。

      - 在建工程防汛隐患排查治理责任单位应于每年5月15日至6月1日完成一次防汛隐患排查工作。

      - 汛期防汛隐患排查应每周不少于一次；雨中应加强巡查频次；中雨及以上降雨后应对在建工程基坑、地基基础、地下空间和临近构筑物的状况进行重点排查。

      - 对雨中巡查发现的隐患，应立即采取临时措施；雨后应对巡查发现的隐患及时开展深入排查、分析隐患产生的原因，并及时整治。

    - 防汛隐患分级

      - 在建工程的防汛隐患排查应根据防汛管理制度、防汛物资配备、施工场区及周边环境、雨季施工部位及雷电、暴雨和洪水等对在建工程的影响程度、隐患治理的难易程度等，将排查出的防汛隐患划分为一般防汛隐患和重大防汛隐患两个隐患等级。

      - 符合下列条件之一的应判定为一般防汛隐患：

- 仅日常排查记录表中存在不符合内容；

- 重点排查中存在5款以下不符合内容，且不符合内容的治理不需要停产停业、防汛隐患排查治理责任单位可自行完成治理。

      - 符合下列条件之一的应判定为重大防汛隐患：

- 重点排查中存在6款以上不符合内容；

- 不符合内容的治理需要停产停业；

- 防汛隐患排查治理责任单位自身难以完成治理，需属地防汛主管部门协调才能完成治理。

    - 防汛隐患日常排查

      - 防汛管理制度排查应参照附录A中表A.1制定符合实际的排查记录表，排查应包括但不限于以下内容：

- 已建立防汛指挥机构、应急响应机制、应急保障措施，并明确隐患治理资金来源；

- 已建立防汛隐患排查制度，明确排查计划、人员、隐患上报流程；

- 已编制防汛工作计划，明确工作重点和防汛保障措施；

- 已制定汛期值班制度，汛期管理人员应在岗值守，有汛期值班表；

- 已编制防汛应急预案，且每年汛前应对指挥调度、抢险救灾、防汛业务等人员进行培训，并在汛前对重点房屋和重点区域至少开展一次应急演练。

      - 防汛物资配备应参照附录A中表A.1制定符合实际的排查记录表，排查应包括但不限于以下内容：

  - 防汛物资可根据项目实际情况配备草袋、麻袋、编织袋、苫盖材料、铅丝、木材、砂石料、水泥、大型作业灯、运输车、铲吊车、发电机、水泵、救生衣等；

  - 防汛物资应摆放到位，功能使用正常，数量满足年度预估降雨引发灾害的需求；

  - 抽水设备供电系统应正常，且有备用发电机或燃油抽水泵。

    - 防汛隐患重点排查

      - 施工场区及周边环境的防汛隐患排查应参照附录B中表B.1制定符合实际的排查记录表，排查应包括但不限于以下内容：

  - 施工场区的排水应与市政管网接驳，排水能力应满足要求；

  - 当施工场区处于相对低洼地带时，应采取筑堤截流、填高地基、设置沉降井（沟）、强制排水等有效措施；

  - 施工场区毗邻地下管线设施保护范围内的土体不应出现塌陷、滑坡、下沉等情况；

  - 施工场区周围排水沟、管道不应出现堵塞现象；

  - 施工场区及周边的危石、高堆土坡、高耸建(构)筑物应在汛前完成防汛加固和处理；

  - 在建工程影响范围内的作业面、地下进掘区域、周边道路在汛前和强降雨后应进行空洞和塌陷排查，对可能产生空洞和塌陷部位进行探测，并应进行防护围挡和填充处理；

  - 施工物料堆放场地应进行平整硬化，且排水畅通；

  - 施工物料码放应具有防雨、防垮塌措施，且不得影响周围环境和交通。

      - 生活、办公等配套用房区域的防汛隐患排查应参照附录B中表B.1制定符合实际的排查记录表，排查应包括但不限于以下内容：

  - 生活、办公等配套用房区域在建成后应进行施工验收，验收应包括防雷接地、室内外排水系统等防汛相关内容；

  - 生活、办公等配套用房区域的排水系统应在汛前进行清理，不应存在堵塞情况；

  - 生活、办公等配套用房区域地基不应存在沉降、变形、滑移等现象。

      - 土方及基坑（槽）工程除应按GB 50497开展监测外，尚应在汛期应参照附录B中表B.2制定符合实际的排查记录表，排查应包括但不限于以下内容：

  - 深基坑、高边坡、隧道、涵洞、围堰等危大重点部位应按要求开展监测；

  - 基坑开挖应制定系统的开挖监控方案，对基坑支护结构、地表及开挖影响范围内的物体进行监测，监控报警值和控制值的设置应符合相关规范的要求。

  - 基坑上口应设置排水沟及挡水墙；

  - 基坑底部不应出现开裂、渗漏、涌水情况；

  - 基坑护坡不应出现流砂、管涌情况；

  - 基坑内排水沟、集水坑不应有淤泥和杂物，排水提升泵应运行正常；

  - 坑边堆载物的安全距离及承载能力应符合设计要求。

      - 大型机械设备设施的防汛隐患排查应参照附录B中表B.3制定符合实际的排查记录表，排查应包括但不限于以下内容：

  - 各类大型机械设备设施的地基基础应平整、坚实、无塌陷，不应存在不均匀沉降；

  - 各类大型机械设备设施的基础周边排水及防浸泡措施应符合要求；

  - 吊装设备、塔基和大型设备基础沉降情况应分别单独进行监测；

  - 大型盾构机专项施工方案中应有明确的防汛防洪要求；

  - 移动式起重机行走路线应平整、稳固、坚实、无塌陷，不应有积水；

  - 大型机械设备应具有防滑措施和防漏电措施。

      - 脚手架设计、施工、使用及管理应符合GB 51210的要求，并应对模板支撑与脚手架工程进行防汛隐患排查，防汛隐患排查应参照附录B中表B.3制定符合实际的排查记录表，排查应包括但不限于以下内容：

  - 模板支撑、脚手架基础应平整、坚实、无积水，排水设施应畅通；

  - 模板支撑、脚手架紧固件、附着连接件、扣件螺丝等不应出现松动、变形现象；

  - 脚手架和登高梯台的人行马道应设置防滑、防跌落措施。

      - 施工现场临时用电应符合JGJ 46的要求，并应对施工现场临时用电进行防汛隐患排查，防汛隐患排查参照附录B中表B.4制定符合实际的排查记录表，并在汛期重点排查下列内容：

  - 供配电系统应采用TN-S接零系统；

  - 总配电箱、分配电箱、开关箱应有防雨措施，并确保漏电保护装置灵敏有效；

  - 中小型机械设备应设置防护雨罩、二次触电保护器；

  - 电缆、插座、临时照明器具选型应符合防水要求；

  - 照明和动力线不应存在混线、漏电现象，电杆不应存在腐蚀、埋设松动等现象；

  - 室外临时电缆不应存在拖地及绝缘外皮破损现象。

      - 施工现场设备设施的防雷措施应符合JGJ 46的要求，并应对施工现场防雷措施进行防汛隐患排查，防汛隐患排查参照表附录B中B.4制定符合实际的排查记录表，并在汛期重点排查下列内容：

  - 汛期应检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠，漏电保护装置是否灵敏，电线绝缘接头是否良好；

  - 高出建筑物的塔吊、外用电梯、井字架、龙门架以及较高金属脚手架等高架设施，应按规范设置防雷装置。

      - 直埋管、顶管与拉管工程的防汛隐患排查应参照附录B中表B.5制定符合实际的排查记录表，排查应包括但不限于以下内容：

  - 直埋管道施工时，不应存在沟道塌陷、泥浆、污水堵塞排水设施的情况；

  - 汛期顶管与拉管施工，作业面应采取防护措施，在护管作业时应分次推进，应有防止地面下沉、塌陷的措施。

      - 桥梁工程的防汛隐患排查应参照表附录B中B.6制定符合实际的排查记录表，排查应包括但不限于以下内容：

  - 跨河桥梁河道、河滩中施工时，应疏通河道，确保行洪和度汛安全；

  - 跨河桥梁堤防工程的险工段应采取防止渗漏、管涌、滑坡和决口的措施；

  - 跨河桥梁围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7 m，围堰外形设计应考虑水流增大的影响。

  - 城市高架桥施工场区处于低洼地带时应有强排水措施。

      - 城市轨道交通工程除应按GB 50911开展监测外，尚应在汛期应参照附录B中表B.7制定符合实际的排查记录表，并在汛期重点排查下列内容：

  - 竖井和基坑周边应设置符合规定的挡水墙，能有效防止雨污水倒灌；

  - 检查出入段线、下穿区段、过渡段、长大区间、桥梁、涵洞、排水沟、下沉式停车场等重点区域档水、排水设备设施的运行状态以及各类排水管道与市政管网连通情况；

  - 高架线路沿线边坡土质不应出现疏松、堆坡下沉和滑坡现象；

  - 应对周边河流湖泊水位变化情况进行监测，制定河湖水面每上涨0.5 m时应采取的应急措施；

  - 应对工程影响范围内的地面、道路进行排查，对可能产生空洞的部位进行探测和填充处理；

  - 各类通往地下施工区域的洞口应做好临时封堵措施；

  - 位于水域下区间隧道两端的防淹门应关闭、密封良好；

  - 既有线路与在建线路连接处应封堵良好；

  - 临时叠梁式防水挡板、结构顶板和墙体渗漏及排水泵站等应有汛期隐患排查记录。

    - 防汛隐患排查台帐

      - 在建工程防汛隐患排查治理责任单位应建立并规范防汛隐患排查记录与台帐，对隐患类型、隐患点位、隐患级别、可能危害、隐患描述、排查人、排查时间、隐患治理责任部门、隐患治理责任人、联系方式、隐患治理期限、治理完成时间、已采取的应急措施等应有清晰、完整、准确、规范的记录（包括影像资料），排查完成后应及时整理归档。

      - 在建工程防汛隐患排查治理责任单位应根据附录C中表C.1的要求建立防汛隐患排查台账。

  - 防汛隐患治理

    - 防汛隐患治理措施

      - 汛期应对在建工程周边较为敏感的环境、复杂地层和回填土未达到稳定阶段的部位以及基坑支护、基础施工、基坑隧道施工等加强监测。

      - 对于主汛前未能完成防汛隐患治理的涉河、轨道、基坑工程的部位和隐患影响区域，汛期不应进行施工作业。

      - 对容易造成水患的部位采取截流、修筑堤坝和引水渠、修建集水坑、设置提升水泵等措施。

      - 应对降水点、深基坑、隧道护壁稳定性进行监测，监测沉降、变形或位移是否超过报警值和控制值。

      - 在施工组织设计方案中应有度汛措施，工程进度安排时宜避免主汛期内在基坑、围堰、堤坝、地下进掘及不能及时封顶的区域进行施工作业。

      - 对于排查出的防汛隐患应制定隐患治理方案，专人负责及时消除隐患；对于短期无法消除的防汛隐患应做好应急度汛措施，并应加强管理、增加巡查频次。

      - 应在危险区域设置警示标志。

      - 防汛隐患治理过程中应结合项目实际情况，参照附录D中表D.1做好档案留存工作。

    - 防汛隐患治理复查与验收

      - 一般防汛隐患治理完成后，应由防汛隐患排查治理责任单位组织验收工作，涉及工程类治理的应按照工程验收标准组织验收工作，并应在汛后对已完成的隐患治理进行复查。

      - 重大防汛隐患治理完成后，应由防汛隐患排查治理责任单位报属地防汛主管部门进行验收。

  - 防汛隐患上报与核销

    - 防汛隐患上报

在建工程防汛隐患上报程序及内容应符合下列规定：

- 一般防汛隐患，应及时向防汛隐患排查治理责任单位报告；

- 重大防汛隐患，应及时向防汛隐患排查治理责任单位和属地防汛主管部门报备；

- 上报内容应包括防汛隐患所在位置、防汛隐患的基本描述和隐患可能造成的后果，宜按附录E中表E.1进行上报。

    - 防汛隐患核销

      - 申报核销，应符合下列条件：

- 已完成隐患治理工程，并验证或验收合格；

- 申请核销的防汛隐患，经过跟踪监测确认隐患自身和周边环境情况满足防汛安全条件。

      - 一般防汛隐患治理完成后，由防汛隐患排查治理责任单位进行一般防汛隐患治理效果验证，验证合格后，可进行防汛隐患核销。

      - 重大防汛隐患治理完成后，由防汛隐患排查治理责任单位和属地防汛主管部门验收合格后，可进行防汛隐患核销。

- （资料性）
在建工程防汛隐患日常排查记录表

- 表A.1 在建工程防汛管理制度和防汛物资配备排查记录表

| 项目名称 |  |  |  |  | 产权单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  |  |  | 产权单位负责人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛主管部门 |  |  |  |  | 防汛管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托管理单位 |  |  |  |  | 委托管理单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查项目 | 排查内容 |  |  |  |  |  |  | 排查结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合 |  |  | 隐患描述 |  |  |
| 管理制度 | 已建立防汛指挥机构、应急响应机制、应急保障措施，并明确隐患治理资金来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已建立防汛隐患排查制度，明确排查计划、人员、隐患上报流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已编制防汛工作计划，明确工作重点和防汛保障措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已制定汛期值班制度，汛期管理人员在岗值守，有汛期值班表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已编制防汛应急预案，且汛前对指挥调度、抢险救灾、防汛业务等人员进行了培训，并在汛前对重点房屋和重点区域至少开展过一次应急演练 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛物资配备 | 防汛物资摆放到位，功能使用正常，数量满足年度预估降雨引发灾害的需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽水设备供电系统正常，且有备用发电机或燃油抽水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 草袋 （条） |  | 麻袋 （条） | 编织袋 （条） | 苫盖材料 （捆） |  | 铅丝 （公斤） |  |  |  |  | 木材 （m3） | 砂石料 （m3） |
|  | 水泥 （吨） |  | 大型作业灯（个） | 运输车 （辆） | 铲吊车 （辆） |  | 发电机 （台） |  |  |  |  | 水泵 （台） | 救生衣 （件） |
| 其他隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查人员 （签名） |  |  |  |  |  | 排查日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：排查结果符合要求，应在对应的“是否符合”栏打√，存在不符合要求的应在“是否符合”栏打×，并填写“隐患描述”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性）
在建工程防汛隐患重点排查记录表

- 表B.1 施工场区及周边环境和生活、办公等配套用房区域防汛隐患重点排查记录表

| 项目名称 |  |  | 产权单位负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  | 产权单位负责人电话 |  |  |  |  |
| 防汛主管部门 |  |  | 防汛管理人员 |  |  |  |  |
| 委托管理单位 |  |  | 委托管理单位负责人 |  |  |  |  |
| 排查 项目 | 排查内容 |  |  | 排查结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否符合 | 隐患描述 |  |  |
| 施工场区及周边环境 | 施工场区的排水与市政管网接驳，排水能力满足要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 处于相对低洼地带的施工场区，采取了筑堤截流、填高地基、设置沉降井（沟）、强制排水等有效措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工场区毗邻地下管线设施保护范围内土体未出现塌陷、滑坡、下沉等情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工场区周围排水沟、管道未出现堵塞现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工场区及周边的危石、高堆土坡、高耸建(构)筑物在汛前已完成防汛加固和处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在建工程影响范围内的作业面、地下进掘区域、周边道路在汛前和强降雨后进行了空洞和塌陷排查，对可能产生空洞和塌陷部位进行了探测，并完成了防护围挡和填充处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工物料堆放场地已经平整硬化，且排水畅通 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工物料码放具有防雨、防垮塌措施，不影响周围环境和交通 |  |  |  |  |  |  |
| 生活、办公等配套用房区域 | 在建成后进行了施工验收，验收包括防雷接地、室内外排水系统等防汛相关内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水系统在汛前已进行清理，不存在堵塞情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地基不存在沉降、变形、滑移等现象 |  |  |  |  |  |  |
| 其他隐患 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查人员 （签名） |  |  |  | 排查日期 |  |  |  |
| 注：排查结果符合要求，应在对应的“是否符合”栏打√，存在不符合要求的应在“是否符合”栏打×，并填写“隐患描述”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B.2 土方及基坑（槽）工程防汛隐患重点排查记录表

| 项目名称 |  |  | 产权单位负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  | 产权单位负责人电话 |  |  |  |  |
| 防汛主管部门 |  |  | 防汛管理人员 |  |  |  |  |
| 委托管理单位 |  |  | 委托管理单位负责人 |  |  |  |  |
| 排查内容 |  |  |  | 排查结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否符合 | 隐患描述 |  |  |
| 深基坑、高边坡、隧道、涵洞、围堰等危大重点部位已按要求开展监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基坑开挖制定了系统的开挖监控方案，对基坑支护结构、地表及开挖影响范围内的物体进行监测，监控报警值和控制值的设置符合相关规范的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基坑上口已设置排水沟及挡水墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基坑底部未出现开裂、渗漏、涌水情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基坑护坡未出现流砂、管涌情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基坑内排水沟、集水坑无淤泥和杂物，排水提升泵运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坑边堆载物的安全距离及承载能力符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他隐患 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查人员 （签名） |  |  |  | 排查日期 |  |  |  |
| 注：排查结果符合要求，应在对应的“是否符合”栏打√，存在不符合要求的应在“是否符合”栏打×，并填写“隐患描述”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B.3 大型机械设备设施及模板支撑与脚手架工程防汛隐患重点排查记录表

| 项目名称 |  |  | 产权单位负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  | 产权单位负责人电话 |  |  |  |  |
| 防汛主管部门 |  |  | 防汛管理人员 |  |  |  |  |
| 委托管理单位 |  |  | 委托管理单位负责人 |  |  |  |  |
| 排查 项目 | 排查内容 |  |  |  | 排查结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | 是否符合 |  | 隐患描述 |
| 大型机械设备设施 | 地基基础平整、坚实、无塌陷，不存在不均匀沉降 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础周边排水及防浸泡措施符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊装设备、塔基和大型设备基础沉降情况分别单独进行监测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大型盾构机专项施工方案中有明确的防汛防洪要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 移动式起重机行走路线平整、稳固、坚实、无塌陷，无积水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大型机械设备具有防滑措施和防漏电措施 |  |  |  |  |  |  |
| 模板支撑与脚手架工程 | 模板支撑、脚手架基础平整、坚实、无积水，排水设施畅通 |  |  |  |  |  |  |
|  | 模板支撑、脚手架紧固件、附着连接件、扣件螺丝等未出现松动、变形现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 脚手架和登高梯台的人行马道设置了防滑、防跌落措施 |  |  |  |  |  |  |
| 其他隐患 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查人员 （签名） |  |  |  | 排查日期 |  |  |  |
| 注：排查结果符合要求，应在对应的“是否符合”栏打√，存在不符合要求的应在“是否符合”栏打×，并填写“隐患描述”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B.4 安全用电和防雷设施防汛隐患重点排查记录表

| 项目名称 |  |  | 产权单位负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  | 产权单位负责人电话 |  |  |  |  |
| 防汛主管部门 |  |  | 防汛管理人员 |  |  |  |  |
| 委托管理单位 |  |  | 委托管理单位负责人 |  |  |  |  |
| 排查 项目 | 排查内容 |  |  | 排查结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否符合 | 隐患描述 |  |  |
| 临时用电 | 供配电系统采用TN-S接零系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总配电箱、分配电箱、开关箱具有防雨措施，漏电保护装置灵敏有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中小型机械设备设有防护雨罩、二次触电保护器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆、插座、临时照明器具选型符合防水要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明和动力线不存在混线、漏电现象，电杆不存在腐蚀、埋设松动等现象 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外临时电缆不存在拖地及绝缘外皮破损现象 |  |  |  |  |  |  |
| 防雷设施 | 现场电气设备的接零、接地保护措施牢靠，漏电保护装置灵敏，电线绝缘接头良好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高出建筑物的塔吊、外用电梯、井字架、龙门架以及较高金属脚手架等高架设施，按规范设有防雷装置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他隐患 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查人员 （签名） |  |  |  | 排查日期 |  |  |  |
| 注：排查结果符合要求，应在对应的“是否符合”栏打√，存在不符合要求的应在“是否符合”栏打×，并填写“隐患描述”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B.5 直埋管、顶管与拉管工程防汛隐患重点排查记录表

| 项目名称 |  |  | 产权单位负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  | 产权单位负责人电话 |  |  |  |  |
| 防汛主管部门 |  |  | 防汛管理人员 |  |  |  |  |
| 委托管理单位 |  |  | 委托管理单位负责人 |  |  |  |  |
| 排查内容 |  |  |  |  | 排查结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | 是否符合 | 隐患描述 |  |
| 直埋管道施工时，不存在沟道塌陷、泥浆、污水堵塞排水设施的情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汛期顶管与拉管施工，作业面采取了防护措施，在护管作业时分次推进，有防止地面下沉、塌陷的措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他隐患 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查人员 （签名） |  |  |  | 排查日期 |  |  |  |
| 注：排查结果符合要求，应在对应的“是否符合”栏打√，存在不符合要求的应在“是否符合”栏打×，并填写“隐患描述”栏. |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B.6 桥梁工程防汛隐患重点排查记录表

| 项目名称 |  |  | 产权单位负责人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  | 产权单位负责人电话 |  |  |  |  |  |
| 防汛主管部门 |  |  | 防汛管理人员 |  |  |  |  |  |
| 委托管理单位 |  |  | 委托管理单位负责人 |  |  |  |  |  |
| 排查内容 |  |  |  |  | 排查结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是否符合 |  | 隐患描述 |  |
| 跨河桥梁河道、河滩中施工时，已疏通河道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跨河桥梁堤防工程的险工段采取了防止渗漏、管涌、滑坡和决口的措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跨河桥梁围堰高度高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m，围堰外形设计考虑了水流增大的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市高架桥施工场区所处低洼地带有强排水措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查人员 （签名） |  |  |  | 排查日期 |  |  |  |  |
| 注：排查结果符合要求，应在对应的“是否符合”栏打√，存在不符合要求的应在“是否符合”栏打×，并填写“隐患描述”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B.7 城市轨道交通工程防汛隐患重点排查记录表

| 项目名称 |  |  | 产权单位负责人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  | 产权单位负责人电话 |  |  |  |  |  |
| 防汛主管部门 |  |  | 防汛管理人员 |  |  |  |  |  |
| 委托管理单位 |  |  | 委托管理单位负责人 |  |  |  |  |  |
| 排查内容 |  |  |  |  | 排查结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是否符合 |  | 隐患描述 |  |
| 竖井和基坑周边设置了符合规定的挡水墙，能有效防止雨污水倒灌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出入段线、下穿区段、过渡段、长大区间、桥梁、涵洞、排水沟、下沉式停车场等重点区域档水、排水设备设施的运行状态以及各类排水管道与市政管网连通情况符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高架线路沿线边坡土质未出现疏松、堆坡下沉和滑坡现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对周边河流湖泊水位变化情况进行了监测，制定了河湖水面每上涨0.5米时应采取的应急措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对工程影响范围内的地面、道路进行了排查，对可能产生空洞的部位进行了探测和填充处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各类通往地下施工区域的洞口已做好临时封堵措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位于水域下区间隧道两端的防淹门关闭、密封良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 既有线路与在建线路连接处封堵良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时叠梁式防水挡板、结构顶板和墙体渗漏及排水泵站等有汛期隐患排查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查人员 （签名） |  |  |  | 排查日期 |  |  |  |  |
| 注：排查结果符合要求，应在对应的“是否符合”栏打√，存在不符合要求的应在“是否符合”栏打×，并填写“隐患描述”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性）
在建工程防汛隐患排查台帐

- 表C.1城镇房屋防汛隐患排查台账

单位名称：                                      填表单位：                                           登记人：

| 编号 | 隐患类型 | 隐患点位 | 隐患级别 | 可能危害 | 隐患描述 | 排查人 | 排查时间 | 隐患治理 责任部门 | 隐患治理责任人 | 联系方式 | 隐患治理期限 | 治理完成时间 | 已采取的应急措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （资料性）
在建工程防汛隐患治理档案

- 表D.1在建工程防汛隐患治理档案

| 项目名称 |  | 项目类别 |  |  | 排查人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患情况描述： 存在风险： |  |  |  |  |  |  |
| 治理措施： 治理前照片： 治理完成后的照片： |  |  |  |  |  |  |
| 治理完成时间 |  |  | 治理责任人 |  |  |  |
| 复查完成时间 |  |  | 复查人 |  |  |  |
| 注：此表用于城镇房屋防汛隐患治理、治理的资料统计工作，并与本文件附录C中表C.1相对应；表中的隐患情况描述可采用文字和照片，并应标注附录C中表C.1的序号。 |  |  |  |  |  |  |

- （资料性）
在建工程防汛隐患上报记录表

- 表E.1在建工程防汛隐患上报记录表

| 项目名称 |  | 产权单位负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  | 产权单位负责人电话 |  |  |
| 防汛主管部门 |  | 防汛管理人员 |  |  |
| 委托管理单位 |  | 委托管理单位负责人 |  |  |
| 防汛隐患部位 |  |  |  |  |
| 防汛隐患描述 |  |  |  |  |
| 隐患可能造成的后果 |  |  |  |  |
| 排查人员 （签名） |  |  | 排查日期 |  |
| 隐患上报人 （签名） |  |  |  |  |
| 注：重大防汛隐患上报前须经项目负责人进行现场确认。 |  |  |  |  |

参考文献

- GB 50194  建设工程施工现场供用电安全规范

- GB 51210 建筑施工脚手架安全技术统一标准

- GB 50292  民用建筑可靠性鉴定标准

- GB 50656  施工企业安全生产管理规范

- JGJ 276  建筑施工起重吊装工程安全技术规范

- JGJ/T 429  建筑施工易发事故防治安全标准

- DB11/ 489  建筑基坑支护技术规程

- DB11/T 852  有限空间作业安全技术规范